#G0

ГОСТ 15543.1-89

Группа Е08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Общие требования в части стойкости к климатическим

внешним воздействующим факторам

Electrical articles. General requirements

for environment climatic aspects stability

ОКП 34 0000

Дата введения 01.01.90 для вновь

разрабатываемых и модернизируемых

электротехнических изделий;

01.01.93 для разработанных до 01.01.90

электротехнических изделий*

__________________________

* Порядок введения стандарта

в действие приведен в приложении 1.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М.Л. Оржаховский (руководитель темы); Г.П. Стрелкова, В.М. Строганова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.07.89 № 2381.

3. Срок первой проверки 1998 г.

4. Стандарт соответствует международному стандарту МЭК 721-2-1 (1982) в части значений температуры и влажности воздуха для климатических исполнений (типов климатов) с учетом региональных особенностей СССР.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 15543-70 ГОСТ 16962-71 в части требований к электротехническим изделиям народнохозяйственного назначения по климатическим воздействиям.

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 14254-80 | 8 |
| #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150-69#S | Вводная часть, 1, 3, 5-7, 11.2, 14, приложения 3-5 |
| ГОСТ 23216-78 | 14 |

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 1992 г.

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия (далее изделия) народнохозяйственного назначения и для экспорта, перечень которых приведен в приложении 2, и устанавливает общие технические требования по стойкости изделий к воздействию климатических внешних воздействующих факторов (далее - климатических факторов внешней среды), конкретизируя требования #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S применительно к указанным выше изделиям.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 3.

1. Перечень и номинальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации для видов климатических исполнений по #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S устанавливают в соответствии с таблицей и пп. 2-13.

В технических заданиях (далее - ТЗ), стандартах и технических условиях на конкретные серии или типы изделий (далее в стандартах и ТУ на изделия), в зависимости от их конструктивных особенностей и предъявленных требований к группе изделий или к конкретным изделиям, проводят дополнительное ограничение используемых видов климатических исполнений. В соответствии с экономической и технической целесообразностью рекомендуется изготовление изделий, удовлетворяющих требованиям нескольких видов климатических исполнений, указанных в настоящем стандарте.

В ТЗ, стандартах и ТУ на изделия указывают вид климатического исполнения. В нормативно-технической документации (НТД) вида ТЗ на изделия, предназначенные только для конкретного объекта, требования по стойкости намеченного к разработке изделия, при необходимости, указывают также в виде значений климатических факторов.

Обозначение вида климатического исполнения вводят в условное обозначение типа (марки) изделия в соответствии с #M12293 2 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, разд. 2, при этом указывают группу пониженного давления. В ТЗ, стандартах и ТУ на изделия допускается дополнительно указывать высоту над уровнем моря или давление.

Примечание. В настоящем стандарте при указании вида климатического исполнения в скобках указан порядковый номер по таблице.

2. Виды климатических исполнений, указанные в пп. 2.1-2.5, используют только для указанных в этих пунктах изделий.

2.1. Виды климатических исполнений: ОМ2,5(25); В1в (56); В2.1в(57); В4в(58); УХЛ1в(65); УХЛ2.1в(66); УХЛ4в (67); В2.1м(90); УХЛ2.1м(96); УХЛ5.1м(97); УХЛ2.1п(99) используют для изделий, специально предназначенных для применения в качестве встроенных элементов в греющихся комплектных электротехнических и радиоэлектронных изделиях, если это обусловлено спецификой этих комплектных изделий.

2.2. Вид климатического исполнения ОМ3.1(26) используют для изделий, предназначенных для размещения на двигателях кораблей на воздушной подушке и экранопланов.

2.3. Вид климатического исполнения ОМ4 (27) используют для изделий, предназначенных для установки на двигателях всех видов судов (кораблей).

2.4. Вид климатического исполнения О2в(71) используют для изделий, предназначенных для установки в моторно-трансмиссионных отделениях некоторых передвижных установок, если это обусловлено спецификой этих установок.

3. Требования по предельным рабочим значениям температуры воздуха устанавливают в соответствии с #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, разд. 4. В частности, если для изделий в НТД установлен показатель вероятности безотказной работы 0,9999 и более для срока службы более 5 лет, то к таким изделиям предъявляют требования по предельным рабочим значениям температуры.

4. Изделия видов климатических исполнений ОМ1(21) и ОМ4(24) изготовляют в едином конструктивном исполнении для двух указанных в таблице эффективных температур с указанием технических параметров изделий при обоих значениях температуры, при этом номинальные параметры изделий должны быть рассчитаны для температуры 45°С.

5. Если для изделий необходимо установить отличные от указанных в таблице значения климатических факторов, их устанавливают в соответствии с требованиями #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, разд. 5, 6, 8, 9, а также разд. 3 (в части охлаждения водой, работы в воде, почве, в герметичных объемах).

5.1. Для изделий, предназначенных для применения в качестве встроенных элементов в греющихся комплектных изделиях, верхнее рабочее значение температуры устанавливают 55°С, если в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов не установлены другие верхнее рабочее и (или) эффективное значения температуры, обусловленные условиями эксплуатации этих изделий в комплектном изделии.

6. Изменения температуры окружающего воздуха и значения температуры охлаждающей воды выбирают по #M12293 2 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, разд. 3. Эффективное значение температуры охлаждающей воды должно соответствовать верхнему рабочему значению.

7. Для изделий, к которым согласно таблице предъявлены требования по стойкости к воздействию пыли, озона, солнечного излучения, рабочие значения этих климатических факторов устанавливают в соответствии с #M12293 3 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, разд. 3.

8. Требования к воздействию воды предъявляют к изделиям, для которых это указано в ТЗ, в соответствии с ГОСТ 14254.

9. Изделия, к которым согласно таблице предъявлены требования по воздействию инея, должны выдерживать приложение номинального электрического напряжения без пробоя или поверхностного перекрытия при выпадении на изделие инея с последующим его оттаиванием.

10. Требования по работоспособности изделий при образовании на них гололеда предъявляют (если это установлено в ТЗ, стандартах и ТУ) к изделиям исполнений У, УХЛ, М, ОМ, О. В категории 1, а также к предназначенным для эксплуатации под навесом изделиям категории 2, имеющих открытые подвижные части и (или) открытые размыкаемые контакты, в частности, к соответствующим изделиям на напряжение св. 1000 В.

11. Допускается (если это установлено в стандартах и ТУ на изделия или по разрешению разработчиков или изготовителей изделий) постоянно эксплуатировать изделия без изменения их ресурса (или срока службы) при следующих значениях температуры окружающей среды.

11.1. При температуре, превышающей установленную в настоящем стандарте эффективную температуру. В этом случае следует уменьшить нагрузку изделий с тем, чтобы указанные в стандартах и ТУ на изделия допускаемые превышения температуры были уменьшены на величину, равную разности между фактической и указанной в настоящем стандарте эффективной температурами, причем разность следует округлять в сторону увеличения до числа, кратного 5. При этом, если указанная разность превышает 10°С, следует убедиться в том, что изделия могут работать при фактической температуре тех узлов и деталей, которые при работе изделий при нормированных в стандартах и ТУ на изделия значениях температуры внешней среды не подвергаются нагревам, близким к предельно допускаемым. В частности, для изделий на напряжение 3 кВ и выше может оказаться необходимым учитывать снижение электрической прочности твердых, жидких и газообразных (в том числе воздуха) электроизоляционных материалов.

11.2. При температуре меньше установленной в настоящем стандарте эффективной температуры. В этом случае допускается увеличить нагрузку изделий с тем, чтобы предельно допускаемые превышения температуры были увеличены на величину, равную разности между указанной в настоящем стандарте и фактической эффективными температурами. При этом, если указанная разность превышает 10°С для электрических машин (кроме турбо- и гидрогенераторов с длиной сердечника до 2 м) или 20°С для других изделий, следует убедиться в допустимости увеличения превышений температуры, исходя из разности коэффициентов теплового расширения материалов, скорости нарастания температуры деталей при включении изделий, перепадов температуры внутри изделий и т.п.

Примечание. Фактическую эффективную температуру определяют в соответствии с #M12293 4 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, разд. 6.

12. В пределах, указанных в стандарте диапазонов климатических факторов, может быть установлено несколько значений одного и того же фактора при установлении требований в отношении отдельных технических характеристик (например, несколько значений верхней и (или) эффективной температуры при различных ресурсах или сроках службы изделий).

13. Требования по стойкости к климатическим факторам внешней среды для кабелей, проводов, шнуров и шин, а также для щеток электрических машин, устанавливают в соответствии с приложениями 4 и 5.

14. Требования по стойкости к климатическим факторам внешней среды при транспортировании и хранении устанавливают по #M12293 5 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S в соответствии с ГОСТ 23216.

| #G0 |  | Температура воздуха, °С | Относительная влажность | Давление воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид кли- мати- чес- кого испол- нения | Рабочее значение | Предельное рабочее значение |  | Рабочее значение | Эффек- тивное значе- ние | Рабочее значение |
|  | по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |  |  |  |  |  | Эф- фек- тив- ное | Верхнее | Среднее |  |  | Верхнее | Нижнее |
|  |  | Верх- нее | Ниж- нее | Сред- нее | Верх- нее | Ниж- нее | зна- че- |  | при тем- |  | при тем- |  | при тем- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ние | % | пера- | % | пера- | % | пера- | кПа | мм | кПа | мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | туре, °С |  | туре, °С |  | туре, °С |  | рт. ст. |  | рт. ст . |
| 1 | B1 | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 60, 65, 65* | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 2 | B2,5 | 50 | -60 | 27 | 60* | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 3 | ВЗ | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 4 | В4 | 45 | -10 | 27 | 55 | -10 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 5 | В5 | 45 | -40 | 27 | 45 | -40 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 6 | О1 | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 60, 65, 65* | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 7 | О2 | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 8 | О4 | 45 | 1 | 27 | 55 | 1 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 9 | О5 | 35 | -10 | 27 | 35 | -10 | 35 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6, | 650 |
| 10 | УХЛ1 | 40, 45, 50* | -60 | 15 | 45, 55, 55* | -70 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 11 | УХЛ1.1 | 40, 45, 50* | -60 | 15 | 45, 55, 55* | -70 | 40 | 98 | 25 | 70 | 15 | 70 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 12 | УХЛ2 | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 13 | УХЛЗ | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 14 | УХЛ4 | 35 | 1 | 20 | 40 | 1 | 35 | 80 | 25 | 60 | 20 | 60 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 15 | УХЛ4.2 | 35 | 10 | 20 | 40 | 1 | 25 | 80 | 25 | 60 | 20 | 60 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 16 | УХЛТС5 | 35 | -10 | 15 | 35 | -10 | 35 | 100 | 25 | 90 | 15 | 90 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 17 | T1 | 50, 55, 60* | -10 | 27 | 60, 65, 65* | -10 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 18 | T1.1 | 50, 55, 60* | -10 | 27 | 60, 65, 65* | -10 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 19 | T2 | 50 | -10 | 27 | 60 | -10 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 20 | T3 | 50 | -10 | 27 | 60 | -10 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 21 | OM1 | 45, 45, 50* | -40 | 27 | 60 | -40 | 45, 45, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 22 | OM2.5 | 45 | -40 | 27 | 60 | -40 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 23 | OM3.1 | 45 | -10 | 27 | 60 | -10 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 24 | OM4 | 45, 50 | -10 | 27 | 45, 60 | -10 | 45, 50 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 25 | OM2.5 | 70 | -40 | - | 70 | -40 | 70 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 26 | ОМ3.1 | 100 | -10 | - | 100 | -10 | 100 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 27 | OM4 | 85 | -10 | - | 85 | -10 | 85 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 28 | M1 | 40, 40, 45* | -40 | 22 | 45, 45, 50* | -40 | 40 | 100 | 25 | 80 | 22 | 85 | 22 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 29 | M2 | 40 | -40 | 22 | 45 | -40 | 40 | 100 | 25 | 80 | 22 | 85 | 22 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 30 | M3.1 | 40 | -10 | 22 | 45 | -10 | 40 | 98 | 25 | 80 | 22 | 75 | 22 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 31 | М4 | 40, 45 | -10 | 22 | 40, 45 | -10 | 40 | 98 | 25 | 80 | 22 | 75 | 22 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| __________________ * Первое из указанных в данной строке значений температуры относится к изделиям, конструктивные особенности которых обеспечивают отсутствие дополнительного превышения температуры обмоток, изоляционных узлов, контактов и узлов трения вследствие нагрева изделий солнечными лучами. Второе значение температуры относится к окрашенным в белый или серебристо-белый цвет изделиям, а третье значение температуры - к окрашенным в любой цвет, кроме белого или серебристо-белого, изделиям, конструктивные особенности которых не обеспечивают отсутствия дополнительного превышения температуры обмоток, изоляционных узлов, контактов и узлов трения вследствие нагрева солнечными лучами изделий. |
| Для изделий в пластмассовой или деревянной оболочке второе и третье значение рабочей и предельной рабочей (а для изделий в металлической с теплоизоляцией оболочке - только предельной рабочей) температуры следует увеличить на 5°С, для самолетов и вертолетов на 10°С. |
| К изделиям, предназначенным для размещения в оболочке комплектных изделий категорий размещения 1 или 1.1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, (1, 6, 10, 11, 17, 18, 21, 28, 32, 33, 36, 39, 43, 48, 51, 59, 68, 72, 75, 78, 81, 84, 86, 91), за исключением хорошо вентилируемых и (или) продуваемых, требования по значениям температуры следует принимать такими же, как для комплектного изделия в целом, или по п. 5 настоящего стандарта. |
| Для хранения и транспортирования в эксплуатации, например, при перерывах в работе, нижнее значение температуры следует принимать таким же, как для вида климатического исполнения ОМ2,5(22). |
| Только для изделий, специально предназначенных для размещения под навесом, для остальных изделий данного вида климатического исполнения - обозначение Н. |
| Только для изделий, специально предназначенных для размещения под навесом, для остальных изделий данного вида климатического исполнения - знак "-". |
| Второе из указанных в данной строке значений температуры относится к изделиям, размещаемым в машинных, котельных отделениях и на камбузах судов (кораблей), кроме изделий, охлаждаемых путем забора наружного воздуха, и кроме изделий, размещаемых на судах, условия вентиляции которых обеспечивают существенное уравнивание условий в указанных отделениях и на наружном воздухе. |
| Допускается 55°С, по согласованию с заказчиком, см. п. 5.1. |
| Предельное рабочее значение - 100 % при 50°С. |
| Для хранения и транспортирования в эксплуатации, например, при перерывах в работе, нижнее значение температуры следует принимать таким же, как для вида климатического исполнения УХЛ3 (1З). |
| Должны быть указаны параметры изделий (в том числе ресурс или минимальная наработка) для температуры 70 и 125°С. |
| Для объемов с регулируемой температурой (категория 3.1) нижнее значение температуры для работы изделия задают в стандартах и технических условиях на изделия. |
| Только для самолетов, для остальных изделий 70°С. |
| Примечания: |
| 1. 3нак "-" означает, что воздействие факторов не учитывается, знак "+" - воздействие факторов учитывается обязательно, знак "Н" - воздействие факторов учитывается, если это указано в НТД на изделие. |
| 2. Для изделий с верхним нормированным значением высоты над уровнем моря более 1,0 км в стандартах и технических условиях на изделия могут быть для высоты более 1,0 км нормированы отличающиеся от указанных в таблице значения климатических факторов (кроме давления и нижнего значения температуры). При этом верхнее, среднее и эффективное значения температур, нормируемые для работы изделий на высотах св. 1,0 до 4,3 км, могут быть вычислены путем уменьшения указанных в таблице значений на 0,6°С на каждые 100 м св. 1,0 км. |
| 3. Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах, при более высоких температуpax относительная влажность ниже. |
| При нормированном верхнем значении 100 % к изделиям предъявляют требования по стойкости к действию конденсации влаги, при нормированном верхнем значении 80 и 98% требование по стойкости к действию конденсации влаги не предъявляют. |
| 4. Для силовых трансформаторов климатических исполнений В, О, Т(ТС), ОМ, М (1-9, 12-22, 24, 28, 29, 31, 36-38) с заполнением маслом и негорючей жидкостью и охлаждением вида М или Д эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 50°С. |
| 5. Для источников света и светотехнических приборов категорий размещения 1; 2; 2.1; 3; 3.1; 2.5 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S (1-3; 6; 7; 10-13; 17-23; 28-30; 32-37; 39-41; 43-45; 48-55; 59-63; 68; 69; 72-88; 90-93) эффективное значение температуры допускается принимать на 5°С ниже, чем указано в таблице. |
| 6. Для изделий, предназначенных для работы при давлениях ниже 1 мм рт. ст., за эффективную принимают температуру оболочки неработающего изделия. |
| 7. Для силовых полупроводниковых преобразователей электроэнергии, тепловых реле и других изделий, увеличение температуры которых выше определенного значения приводит к скачкообразным качественным изменениям, в качестве эффективной температуры принимают верхнее значение рабочей температуры. |
| 8. Для изделий, предназначенных для эксплуатации только в атмосфере типа 1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, это должно быть указано в НТД на изделие. |
| 9. Требования по воздействию снежной пыли предъявляют в соответствии с #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, при этом требования по работоспособности или пыленепроницаемости предъявляют к изделиям, соответствующим категориям размещения 1, 1.1, 2 (для категории 2 - кроме защищаемых на месте установки), для исполнения УХЛ по #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S - во всех случаях, для исполнений У, О, В - если это указано в ТЗ, стандартах или ТУ на изделия. |
| 10. Виды климатического исполнения ОМ* (100), М* (101) применяют для изделий, предназначенных для работы в воде. Если в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия установлена необходимость хранения и транспортирования в эксплуатации в иных условиях, то для этих условий значения климатических факторов принимают такими же, как для видов климатического исполнения соответственно ОМ2,5(25), М2(29), если в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия не установлены менее жесткие значения. |
| 11. Конкретные типы или группы экспортируемых изделий для макроклиматического района с теплым умеренным климатом (ТУ) по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S допускается изготовлять в климатическом исполнении ТУ, если технико-экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий климатического исполнения У. Для изделий исполнения ТУ категорий 1, 1.1, 2, 2.1, 3 нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 25°С, нижнее предельное значение температуры - минус 30°С, значения остальных климатических факторов - таким же, как для исполнения У. |

Продолжение

| #G0 |  | Давление воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид кли- мати- чес- кого | Рабочее значе- ние | Пре- дельное рабочее значе- ние | Верх- нее зна- чение | Сол- нечное излу- чение | Интен- сивность дождя или падения | Соля- ной туман | Иней | Пыль | Озон | Корро- зионно- активные агенты, тип | Действие плес- невых грибов |
|  | испол- нения | Среднее | Нижнее | вы- соты |  | капель |  |  |  |  | атмос- феры |  |
|  | пo #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S | кПа | мм рт. ст. | кПа | мм рт. ст. | над уров- нем моря, км |  | (верхнее рабочее значе- ние), мм/мин |  |  |  |  | по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |  |
| 1 | B1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 5 | + | + | + | Н | IV и III | + |
| 2 | В2.5 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | 0,4 | + | + | + | Н | IV и III | + |
| 3 | ВЗ | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 4 | В4 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 5 | В5 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | + |
| 6 | О1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 5 | Н | + | + | Н | IV | + |
| 7 | О2 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | + | + | Н | IV | + |
| 8 | О4 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 9 | О5 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 10 | УХЛ1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 3 | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 11 | УХЛ1.1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 3 | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 12 | УХЛ2 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 13 | УХЛЗ | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 14 | УХЛ4 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | УХЛ4.2 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | УХЛТС5 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Т1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 5 | Н | - | + | Н | II и I | + |
| 18 | Т1.I | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 5 | Н | - | Н | Н | II и I | + |
| 19 | Т2 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | Н | - | + | Н | II и I | + |
| 20 | T3 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 21 | ОМ1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 5 | + | + | - | Н | III | + |
| 22 | ОМ2.5 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | 0,4 | + | + | - | Н | III | + |
| 23 | ОМЗ,1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | Н | + |
| 24 | ОМ4 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 25 | ОМ2.5 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | 0,4 | + | + | - | Н | III | + |
| 26 | ОМ3.1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | Н | + |
| 27 | ОМ4 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 28 | M1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 3 | + | + | - | Н | III | - |
| 29 | М2 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | 0,4 | + | + | +*4 | Н | III | - |
| 30 | М3.1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 31 | М4 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение

| #G0 |  | Температура воздуха, °С | Относительная влажность | Давление воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид климати- ческого испол- нения | Рабочее значение | Предель- ное рабочее значение |  | Рабочее значение | Эф- фектив- ное зна- чение | Рабочее значение |
|  | по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |  |  |  |  |  | Эффек- тивное | Верхнее | Среднее |  |  | Верхнее | Нижнее |
|  |  | Верх- нее | Ниж- нее | Сред- нее | Верх- нее | Ниж- нее | зна- чение |  | при тем- |  | при тем- |  | при тем- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | пера- | % | пера- | % | пера- | кПа | мм | кПа | мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | туре, °С |  | туре, °С |  | туре, °С |  | рт. ст . |  | рт. ст . |
| 32 | У1 | 40, 45, 50* | -45 | 15 | 45, 55, 55* | -50 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 33 | У1.1 | 40, 45, 50* | -45 | 15 | 45, 55, 55* | -50 | 40 | 98 | 25 | 70 | 15 | 70 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 34 | У2 | 40 | -45 | 15 | 45 | -50 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 35 | У3 | 40 | -45 | 15 | 45 | -50 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 36 | ТС1 | 50, 55, 60* | -10 | 27 | 60, 65, 65* | -10 | 45, 50, 50* | 100 | 25 | 40 | 27 | 60 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 37 | ТС2 | 50 | -10 | 27 | 60 | -10 | 45 | 80 | 25 | 40 | 27 | 60 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 38 | ТС4 | 45 | 1 | 27 | 55 | 1 | 45 | 80 | 25 | 40 | 27 | 55 | 27 | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 39 | O1a | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 60, 65, 65* | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 40 | О2а | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 100 | 35 | 100 | 35 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 41 | В3а | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 42 | О4а | 45 | 1 | 27 | 55 | 1 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 43 | УХЛ1а | 40, 45, 50* | -60 | 15 | 45, 55, 55* | -70 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 44 | УХЛ2а | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 45 | УХЛ3а | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 46 | УХЛ4а | 35 | 1 | 20 | 40 | 1 | 35 | 80 | 25 | 65 | 20 | 65 | 20 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 47 | УХЛТС5а | 35 | -10 | 15 | 35 | -10 | 35 | 100 | 25 | 90 | 15 | 90 | 20 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 48 | У1а | 40, 45, 50* | -45 | 15 | 45, 55, 55* | -50 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 49 | У2а | 40 | -45 | 15 | 45 | -50 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 50 | У3а | 40 | -45 | 15 | 45 | -50 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 70,0 | 525 |
| 51 | В1в | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 60, 65, 65* | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 52 | В2в | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 53 | В2.1в | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 98 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 54 | В3в | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 55 | В3.1в | 50 | -10 | 27 | 60 | -10 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 56 | В1в | 85 | -60 | - | 85 | -70 | 85 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 57 | В2.1в | 85 | -60 | - | 85 | -70 | 85 | 98 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 58 | В4в | 85 | -10 | - | 85 | -10 | 85 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| __________________ * Первое из указанных в данной строке значений температуры относится к изделиям, конструктивные особенности которых обеспечивают отсутствие дополнительного превышения температуры обмоток, изоляционных узлов, контактов и узлов трения вследствие нагрева изделий солнечными лучами. Второе значение температуры относится к окрашенным в белый или серебристо-белый цвет изделиям, а третье значение температуры - к окрашенным в любой цвет, кроме белого или серебристо-белого, изделиям, конструктивные особенности которых не обеспечивают отсутствия дополнительного превышения температуры обмоток, изоляционных узлов, контактов и узлов трения вследствие нагрева солнечными лучами изделий. |
| Для изделий в пластмассовой или деревянной оболочке второе и третье значение рабочей и предельной рабочей (а для изделий в металлической с теплоизоляцией оболочке - только предельной рабочей) температуры следует увеличить на 5°С, для самолетов и вертолетов на 10°С. |
| К изделиям, предназначенным для размещения в оболочке комплектных изделий категорий размещения 1 или 1.1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, (1, 6, 10, 11, 17, 18, 21, 28, 32, 33, 36, 39, 43, 48, 51, 59, 68, 72, 75, 78, 81, 84, 86, 91), за исключением хорошо вентилируемых и (или) продуваемых, требования по значениям температуры следует принимать такими же, как для комплектного изделия в целом, или по п. 5 настоящего стандарта. |
| Для хранения и транспортирования в эксплуатации, например, при перерывах в работе, нижнее значение температуры следует принимать таким же, как для вида климатического исполнения ОМ2,5(22). |
| Только для изделий, специально предназначенных для размещения под навесом, для остальных изделий данного вида климатического исполнения - обозначение Н. |
| Только для изделий, специально предназначенных для размещения под навесом, для остальных изделий данного вида климатического исполнения - знак "-". |
| Второе из указанных в данной строке значений температуры относится к изделиям, размещаемым в машинных, котельных отделениях и на камбузах судов (кораблей), кроме изделий, охлаждаемых путем забора наружного воздуха, и кроме изделий, размещаемых на судах, условия вентиляции которых обеспечивают существенное уравнивание условий в указанных отделениях и на наружном воздухе. |
| Допускается 55°С, по согласованию с заказчиком, см. п. 5.1. |
| Предельное рабочее значение - 100 % при 50°С. |
| Для хранения и транспортирования в эксплуатации, например, при перерывах в работе, нижнее значение температуры следует принимать таким же, как для вида климатического исполнения УХЛ3 (1З). |
| Должны быть указаны параметры изделий (в том числе ресурс или минимальная наработка) для температуры 70 и 125°С. |
| Для объемов с регулируемой температурой (категория 3.1) нижнее значение температуры для работы изделия задают в стандартах и технических условиях на изделия. |
| Только для самолетов, для остальных изделий 70°С. |
| Примечания: |
| 1. 3нак "-" означает, что воздействие факторов не учитывается, знак "+" - воздействие факторов учитывается обязательно, знак "Н" - воздействие факторов учитывается, если это указано в НТД на изделие. |
| 2. Для изделий с верхним нормированным значением высоты над уровнем моря более 1,0 км в стандартах и технических условиях на изделия могут быть для высоты более 1,0 км нормированы отличающиеся от указанных в таблице значения климатических факторов (кроме давления и нижнего значения температуры). При этом верхнее, среднее и эффективное значения температур, нормируемые для работы изделий на высотах св. 1,0 до 4,3 км, могут быть вычислены путем уменьшения указанных в таблице значений на 0,6°С на каждые 100 м св. 1,0 км. |
| 3. Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах, при более высоких температуpax относительная влажность ниже. |
| При нормированном верхнем значении 100 % к изделиям предъявляют требования по стойкости к действию конденсации влаги, при нормированном верхнем значении 80 и 98% требование по стойкости к действию конденсации влаги не предъявляют. |
| 4. Для силовых трансформаторов климатических исполнений В, О, Т(ТС), ОМ, М (1-9, 12-22, 24, 28, 29, 31, 36-38) с заполнением маслом и негорючей жидкостью и охлаждением вида М или Д эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 50°С. |
| 5. Для источников света и светотехнических приборов категорий размещения 1; 2; 2.1; 3; 3.1; 2.5 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S (1-3; 6; 7; 10-13; 17-23; 28-30; 32-37; 39-41; 43-45; 48-55; 59-63; 68; 69; 72-88; 90-93) эффективное значение температуры допускается принимать на 5°С ниже, чем указано в таблице. |
| 6. Для изделий, предназначенных для работы при давлениях ниже 1 мм рт. ст., за эффективную принимают температуру оболочки неработающего изделия. |
| 7. Для силовых полупроводниковых преобразователей электроэнергии, тепловых реле и других изделий, увеличение температуры которых выше определенного значения приводит к скачкообразным качественным изменениям, в качестве эффективной температуры принимают верхнее значение рабочей температуры. |
| 8. Для изделий, предназначенных для эксплуатации только в атмосфере типа 1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, это должно быть указано в НТД на изделие. |
| 9. Требования по воздействию снежной пыли предъявляют в соответствии с #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, при этом требования по работоспособности или пыленепроницаемости предъявляют к изделиям, соответствующим категориям размещения 1, 1.1, 2 (для категории 2 - кроме защищаемых на месте установки), для исполнения УХЛ по #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S - во всех случаях, для исполнений У, О, В - если это указано в ТЗ, стандартах или ТУ на изделия. |
| 10. Виды климатического исполнения ОМ* (100), М* (101) применяют для изделий, предназначенных для работы в воде. Если в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия установлена необходимость хранения и транспортирования в эксплуатации в иных условиях, то для этих условий значения климатических факторов принимают такими же, как для видов климатического исполнения соответственно ОМ2,5(25), М2(29), если в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия не установлены менее жесткие значения. |
| 11. Конкретные типы или группы экспортируемых изделий для макроклиматического района с теплым умеренным климатом (ТУ) по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S допускается изготовлять в климатическом исполнении ТУ, если технико-экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий климатического исполнения У. Для изделий исполнения ТУ категорий 1, 1.1, 2, 2.1, 3 нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 25°С, нижнее предельное значение температуры - минус 30°С, значения остальных климатических факторов - таким же, как для исполнения У. |

Продолжение

| #G0 |  | Давление воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид климати- ческого | Рабочее значение | Предель- ное рабочее значение | Верх- нее зна- чение | Сол- нечное излу- чение | Интенсив- ность дождя или | Соля- ной туман | Иней | Пыль | Озон | Корро- зионно- активные агенты, | Действие плес- невых грибов |
|  | испол- нения | Среднее | Нижнее | вы- соты |  | падения капель |  |  |  |  | тип атмос- |  |
|  | пo #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S | кПа | мм рт. ст. | кПа | мм рт. ст. | над уров- нем моря, км |  | (верхнее рабочее значе- ние), мм/мин |  |  |  |  | феры по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |  |
| 32 | У1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 3 | Н | - | Н | Н | II и I | - |
| 33 | У1.1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 3 | Н | - | Н | Н | II и I | - |
| 34 | У2 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | Н | - | Н | Н | II и I | - |
| 35 | У3 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 36 | ТС1 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | + | 3 | + | - | + | Н | II и I | - |
| 37 | ТС2 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | + | Н | II и I | - |
| 38 | ТС4 | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | O1a | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | + | 5 | Н | + | + | Н | IV | + |
| 40 | О2а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | - | + | + | Н | IV | + |
| 41 | В3а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 42 | О4а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 43 | УХЛ1а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | + | 3 | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 44 | УХЛ2а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 45 | УХЛ3а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 46 | УХЛ4а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | УХЛТС5а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | У1а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | + | 3 | Н | - | Н | Н | II и I | - |
| 49 | У2а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | Н | - | Н | Н | II и I | - |
| 50 | У3а | 75,6 | 567 | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 51 | В1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | + | 5 | + | + | + | Н | IV и III | + |
| 52 | В2в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | + | + | + | Н | IV*4 и III*4 | + |
| 53 | В2.1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 54 | В3в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 55 | В3.1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 56 | В1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | + | 5 | + | + | + | Н | IV и III | + |
| 57 | В2.1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 58 | В4в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | + |

Продолжение

| #G0 |  | Температура воздуха, °С | Относительная влажность | Давление воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид климати- ческого испол- нения | Рабочее значение | Предельное рабочее значение |  | Рабочее значение | Эф- фектив- ное зна- чение | Рабочее значение |
|  | по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |  |  |  |  |  | Эффек- тивное | Верхнее | Среднее |  |  | Верхнее | Нижнее |
|  |  | Верх- нее | Ниж- нее | Сред- нее | Верх- нее | Ниж- нее | зна- чение |  | при тем- |  | при тем- |  | при тем- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | пера- | % | пера- | % | пера- | кПа | мм | кПа | мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | туре, °С |  | туре, °С |  | туре, °С |  | рт. ст. |  | рт. ст. |
| 59 | УХЛ1в | 40, 45, 50* | -60 | 15 | 45, 55, 55* | -70 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 60 | УХЛ2в | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 61 | УХЛ2.1в | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 62 | УХЛ3в | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 63 | УХЛ3.1в | 40 | -10 | 15 | 45 | -10 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 64 | УХЛ4в | 35 | 1 | 20 | 40 | 1 | 35 | 80 | 25 | 60 | 20 | 60 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 65 | УХЛ1в | 85 | -60 | - | 85 | -70 | 85 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 66 | УХЛ2.1в | 85 | -60 | - | 85 | -70 | 85 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 67 | УХЛ4в | 85 | 1 | - | 85 | 1 | 85 | 80 | 25 | 60 | 20 | 60 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 68 | O1в | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 60, 65, 65* | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 69 | О2в | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 70 | О4в | 45 | 1 | 27 | 55 | 1 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 71 | О2в | 125 | -60 | 27 | 125 | -70 | 125 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 72 | У1в | 40, 45, 50* | -45 | 15 | 45, 55, 55* | -50 | 40 | 100 | 35 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 73 | У2в | 40 | -45 | 15 | 45 | -50 | 40 | 100 | 35 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 74 | У3в | 40 | -45 | 15 | 45 | -50 | 40 | 98 | 35 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 53,3 | 400 |
| 75 | В1г | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 85 | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 26,7 | 200 |
| 76 | В2г | 50 | -60 | 27 | 70 | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 26,7 | 200 |
| 77 | В3г | 50 | -60 | 27 | 70 | -70 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 26,7 | 200 |
| 78 | В1д | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 85 | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 12,0 | 90 |
| 79 | В2д | 50 | -60 | 27 | 70 | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 12,0 | 90 |
| 80 | В3д | 50 | -60 | 27 | 70 | -70 | 45 | 98 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 12,0 | 90 |
| 81 | В1ж | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 85 | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 2,0 | 15 |
| 82 | В2ж | 50* | -60 | 27 | 70 | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 2,0 | 15 |
| 83 | В3ж | 45 | -60 | 27 | 70 | -70 | 45 | 90 | 35 | 70 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 2,0 | 15 |
| 84 | В1з | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 85 | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 0,6 | 5 |
| 85 | В2з | 50 | -60 | 27 | 70 | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 0,6 | 5 |
| 86 | В2.1з | 85 | -60 | - | 85 | -70 | 85 | 98 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 0,6 | 5 |
| 87 | В3з | 50 | -60 | 27 | 70 | -70 | 45 | 98 | 35 | 80 | 27 | 70 | 27 | 106,7 | 800 | 0,6 | 5 |
| __________________ * Первое из указанных в данной строке значений температуры относится к изделиям, конструктивные особенности которых обеспечивают отсутствие дополнительного превышения температуры обмоток, изоляционных узлов, контактов и узлов трения вследствие нагрева изделий солнечными лучами. Второе значение температуры относится к окрашенным в белый или серебристо-белый цвет изделиям, а третье значение температуры - к окрашенным в любой цвет, кроме белого или серебристо-белого, изделиям, конструктивные особенности которых не обеспечивают отсутствия дополнительного превышения температуры обмоток, изоляционных узлов, контактов и узлов трения вследствие нагрева солнечными лучами изделий. |
| Для изделий в пластмассовой или деревянной оболочке второе и третье значение рабочей и предельной рабочей (а для изделий в металлической с теплоизоляцией оболочке - только предельной рабочей) температуры следует увеличить на 5°С, для самолетов и вертолетов на 10°С. |
| К изделиям, предназначенным для размещения в оболочке комплектных изделий категорий размещения 1 или 1.1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, (1, 6, 10, 11, 17, 18, 21, 28, 32, 33, 36, 39, 43, 48, 51, 59, 68, 72, 75, 78, 81, 84, 86, 91), за исключением хорошо вентилируемых и (или) продуваемых, требования по значениям температуры следует принимать такими же, как для комплектного изделия в целом, или по п. 5 настоящего стандарта. |
| Для хранения и транспортирования в эксплуатации, например, при перерывах в работе, нижнее значение температуры следует принимать таким же, как для вида климатического исполнения ОМ2,5(22). |
| Только для изделий, специально предназначенных для размещения под навесом, для остальных изделий данного вида климатического исполнения - обозначение Н. |
| Только для изделий, специально предназначенных для размещения под навесом, для остальных изделий данного вида климатического исполнения - знак "-". |
| Второе из указанных в данной строке значений температуры относится к изделиям, размещаемым в машинных, котельных отделениях и на камбузах судов (кораблей), кроме изделий, охлаждаемых путем забора наружного воздуха, и кроме изделий, размещаемых на судах, условия вентиляции которых обеспечивают существенное уравнивание условий в указанных отделениях и на наружном воздухе. |
| Допускается 55°С, по согласованию с заказчиком, см. п. 5.1. |
| Предельное рабочее значение - 100 % при 50°С. |
| Для хранения и транспортирования в эксплуатации, например, при перерывах в работе, нижнее значение температуры следует принимать таким же, как для вида климатического исполнения УХЛ3 (1З). |
| Должны быть указаны параметры изделий (в том числе ресурс или минимальная наработка) для температуры 70 и 125°С. |
| Для объемов с регулируемой температурой (категория 3.1) нижнее значение температуры для работы изделия задают в стандартах и технических условиях на изделия. |
| Только для самолетов, для остальных изделий 70°С. |
| Примечания: |
| 1. 3нак "-" означает, что воздействие факторов не учитывается, знак "+" - воздействие факторов учитывается обязательно, знак "Н" - воздействие факторов учитывается, если это указано в НТД на изделие. |
| 2. Для изделий с верхним нормированным значением высоты над уровнем моря более 1,0 км в стандартах и технических условиях на изделия могут быть для высоты более 1,0 км нормированы отличающиеся от указанных в таблице значения климатических факторов (кроме давления и нижнего значения температуры). При этом верхнее, среднее и эффективное значения температур, нормируемые для работы изделий на высотах св. 1,0 до 4,3 км, могут быть вычислены путем уменьшения указанных в таблице значений на 0,6°С на каждые 100 м св. 1,0 км. |
| 3. Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах, при более высоких температуpax относительная влажность ниже. |
| При нормированном верхнем значении 100 % к изделиям предъявляют требования по стойкости к действию конденсации влаги, при нормированном верхнем значении 80 и 98% требование по стойкости к действию конденсации влаги не предъявляют. |
| 4. Для силовых трансформаторов климатических исполнений В, О, Т(ТС), ОМ, М (1-9, 12-22, 24, 28, 29, 31, 36-38) с заполнением маслом и негорючей жидкостью и охлаждением вида М или Д эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 50°С. |
| 5. Для источников света и светотехнических приборов категорий размещения 1; 2; 2.1; 3; 3.1; 2.5 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S (1-3; 6; 7; 10-13; 17-23; 28-30; 32-37; 39-41; 43-45; 48-55; 59-63; 68; 69; 72-88; 90-93) эффективное значение температуры допускается принимать на 5°С ниже, чем указано в таблице. |
| 6. Для изделий, предназначенных для работы при давлениях ниже 1 мм рт. ст., за эффективную принимают температуру оболочки неработающего изделия. |
| 7. Для силовых полупроводниковых преобразователей электроэнергии, тепловых реле и других изделий, увеличение температуры которых выше определенного значения приводит к скачкообразным качественным изменениям, в качестве эффективной температуры принимают верхнее значение рабочей температуры. |
| 8. Для изделий, предназначенных для эксплуатации только в атмосфере типа 1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, это должно быть указано в НТД на изделие. |
| 9. Требования по воздействию снежной пыли предъявляют в соответствии с #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, при этом требования по работоспособности или пыленепроницаемости предъявляют к изделиям, соответствующим категориям размещения 1, 1.1, 2 (для категории 2 - кроме защищаемых на месте установки), для исполнения УХЛ по #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S - во всех случаях, для исполнений У, О, В - если это указано в ТЗ, стандартах или ТУ на изделия. |
| 10. Виды климатического исполнения ОМ* (100), М* (101) применяют для изделий, предназначенных для работы в воде. Если в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия установлена необходимость хранения и транспортирования в эксплуатации в иных условиях, то для этих условий значения климатических факторов принимают такими же, как для видов климатического исполнения соответственно ОМ2,5(25), М2(29), если в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия не установлены менее жесткие значения. |
| 11. Конкретные типы или группы экспортируемых изделий для макроклиматического района с теплым умеренным климатом (ТУ) по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S допускается изготовлять в климатическом исполнении ТУ, если технико-экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий климатического исполнения У. Для изделий исполнения ТУ категорий 1, 1.1, 2, 2.1, 3 нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 25°С, нижнее предельное значение температуры - минус 30°С, значения остальных климатических факторов - таким же, как для исполнения У. |

Продолжение

| #G0 |  | Давление воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид кли- мати- ческого исполне- ния | Рабочее значение | Предель- ное рабочее значе- ние | Верх- нее зна- чение | Сол- нечное излу- чение | Интенсив- ность дождя или падения | Соля- ной туман | Иней | Пыль | Озон | Корро- зионно- активные агенты, тип | Действие плес- невых грибов |
|  | по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S | Среднее | Нижнее | вы- соты |  | капель |  |  |  |  | атмос- феры |  |
|  |  | кПа | мм рт. ст. | кПа | мм рт. ст. | над уров- нем моря, км |  | (верхнее рабочее значе- ние), мм/мин |  |  |  |  | по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |  |
| 59 | УХЛ1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | + | 3 | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 60 | УХЛ2в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 61 | УХЛ2.1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | Н | - | Н | - |
| 62 | УХЛ3в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 63 | УХЛ3.1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 64 | УХЛ4в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | УХЛ1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | + | 3 | Н | - | Н | Н | II и I | - |
| 66 | УХЛ2.1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | Н | - | Н | - |
| 67 | УХЛ4в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 68 | O1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | + | 5 | Н | + | + | Н | IV | + |
| 69 | О2в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | + | + | Н | IV | + |
| 70 | О4в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 71 | О2в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | + | + | Н | IV | + |
| 72 | У1в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | + | 3 | Н | - | Н | Н | II и I | - |
| 73 | У2в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | Н | - | Н | Н | II и I | - |
| 74 | У3в | 59,3 | 445 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 75 | В1г | 29,0 | 218 | - | - | 9,4 | + | 5 | + | - | + | Н | IV и III | + |
| 76 | В2г | 29,0 | 218 | - | - | 9,4 | - | - | + | + | + | Н | IV и III | + |
| 77 | В3г | 29,0 | 218 | - | - | 9,4 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 78 | В1д | 13,0 | 100 | - | - | 14,4 | - | 5 | + | + | + | Н | III и IV | + |
| 79 | В2д | 13,0 | 100 | - | - | 14,4 | - | - | + | + | + | Н | IV и III | + |
| 80 | В3д | 13,0 | 100 | - | - | 14,4 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 81 | В1ж | 2,2 | 16 | - | - | 26,0 | - | 5 | + | + | + | Н | III и IV | + |
| 82 | В2ж | 2,2 | 16 | - | - | 26,0 | - | - | + | + | + | Н | IV и III | + |
| 83 | В3ж | 2,2 | 16 | - | - | 26,0 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 84 | В1з | 0,6 | 5 | - | - | 34,0 | - | 5 | + | + | + | Н | III и IV | + |
| 85 | В2з | 0,6 | 5 | - | - | 34,0 | - | - | + | + | + | Н | III и IV | + |
| 86 | В2.1з | 0,6 | 5 | - | - | 34,0 | - | - | - | - | - | - | Н | + |
| 87 | В3з | 0,6 | 5 | - | - | 34,0 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |

Продолжение

| #G0 |  | Температура воздуха, °С | Относительная влажность | Давление воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид кли- мати- ческого испол- нения | Рабочее значение | Предельное рабочее значение |  | Рабочее значение | Эффек- тив- ное значе- ние | Рабочее значение |
|  | по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |  |  |  |  |  | Эффек- тивное | Верхнее | Среднее |  |  | Верхнее | Нижнее |
|  |  | Верх- нее | Ниж- нее | Сред- нее | Верх- нее | Ниж- нее | значе- ние |  | при тем- |  | при тем- |  | при тем- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | пера- | % | пера- | % | пера- | кПа | мм | кПа | мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | туре, °С |  | туре, °С |  | туре, °С |  | рт. ст . |  | рт. ст . |
| 88 | В1м | 50, 55, 60* | -60 | 27 | 60, 65, 65* | -70 | 45, 50, 50* | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 1,3х 10 | 10 |
| 89 | В2м | 50 | -60 | 27 | 60 | -70 | 45 | 100 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 1,Зх 10 | 10 |
| 90 | В2.1м | 85 | -60 | 27 | 85 | -70 | 85 | 98 | 35 | 80 | 27 | 80 | 27 | 106,7 | 800 | 1,3х10 | 10 |
| 91 | УХЛ1м | 40, 45, 50* | -60 | 15 | 45, 55, 55* | -70 | 40 | 100 | 35 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 1,3х10 | 10 |
| 92 | УХЛ2м | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 100 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 1,Зх10 | 10 |
| 93 | УХЛ2.1м | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 1,3х10 | 10 |
| 94 | УХЛ3.1м | 40 | -10 | 15 | 45 | -10 | 40 | 98 | 25 | 70 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 1,Зх10 | 10 |
| 95 | УХЛ5.1м | 35 | -10 | 15 | 35 | -10 | 35 | 98 | 25 | 90 | 15 | 90 | 20 | 106,7 | 800 | 1,3х10 | 10 |
| 96 | УХЛ2.1м | 85 | -60 | - | 85 | -70 | 85 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 1,Зх10 | 10 |
| 97 | УХЛ5.1м | 85 | -10 | - | 85 | -10 | 85 | 98 | 25 | 90 | 15 | 90 | 20 | 106,7 | 800 | 1,3х10 | 10 |
| 98 | УХЛ2.1п | 40 | -60 | 15 | 45 | -70 | 40 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 1,Зх10 | 10 |
| 99 | УХЛ2.1п | 85 | -60 | - | 85 | -70 | 85 | 98 | 25 | 80 | 15 | 80 | 20 | 106,7 | 800 | 1,Зх10 | 10 |
| 100 | ОМ* | 30 | -2 | 27 | 35 | -4 | 30 | - | - | - | - | - | - | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |
| 101 | М* | 25 | -2 | 20 | 30 | -4 | 25 | - | - | - | - | - | - | 106,7 | 800 | 86,6 | 650 |

Продолжение

| #G0 |  | Давление воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид кли- мати- ческого | Рабочее значение | Предель- ное рабочее | Верх- нее зна- че- ние | Сол- неч- ное излу- чение | Интен- сивность дождя или падения | Соля- ной туман | Иней | Пыль | Озон | Корро- зионно- активные агенты, тип | Действие плес- невых грибов |
|  | испол- нения | Среднее | Нижнее | вы- соты |  | капель |  |  |  |  | атмос- феры |  |
|  | пo #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S | кПа | мм рт. ст. | кПа | мм рт. ст. | над уров- нем моря, км |  | (верхнее рабочее значе- ние), мм/мин |  |  |  |  | по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |  |
| 88 | В1м | 1,3х10 | 10 | - | - | 200 | + | 5 | + | + | + | Н | III и IV | + |
| 89 | В2м | 1,Зх10 | 10 | - | - | 200 | - | - | + | + | + | + | IV и III | + |
| 90 | В2.1м | 1,3х10 | 10 | - | - | 200 | - | - | - | - | Н | - | Н | + |
| 91 | УХЛ1м | 1,3х10 | 10 | - | - | 200 | + | 3 | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 92 | УХЛ2м | 1,Зх10 | 10 | - | - | 200 | - | - | Н | + | Н | Н | II и I | - |
| 93 | УХЛ2.1м | 1,3х10 | 10 | - | - | 200 | - | - | - | - | Н | - | Н | - |
| 94 | УХЛ3.1м | 1,Зх10 | 10 | - | - | 200 | - | - | - | - | Н | - | Н | - |
| 95 | УХЛ5.1м | 1,3х10 | 10 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | УХЛ2.1м | 1,Зх10 | 10 | - | - | 200 | - | - | - | - | Н | - | Н | - |
| 97 | УХЛ5.1м | 1,3х10 | 10 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | УХЛ2.1п | 1Зх10 | 10 | - | - | Более 200 | - | - | - | - | Н | - | Н | - |
| 99 | УХЛ2.1п | 1Зх10 | 10 | - | - | Более 200 | - | - | - | - | Н | - | Н | - |
| 100 | ОМ* | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| 101 | М* | 89,9 | 674 | 84 | 630 | 1 | - | - | - | - | - | - | Н | - |
| __________________ * Первое из указанных в данной строке значений температуры относится к изделиям, конструктивные особенности которых обеспечивают отсутствие дополнительного превышения температуры обмоток, изоляционных узлов, контактов и узлов трения вследствие нагрева изделий солнечными лучами. Второе значение температуры относится к окрашенным в белый или серебристо-белый цвет изделиям, а третье значение температуры - к окрашенным в любой цвет, кроме белого или серебристо-белого, изделиям, конструктивные особенности которых не обеспечивают отсутствия дополнительного превышения температуры обмоток, изоляционных узлов, контактов и узлов трения вследствие нагрева солнечными лучами изделий. |
| Для изделий в пластмассовой или деревянной оболочке второе и третье значение рабочей и предельной рабочей (а для изделий в металлической с теплоизоляцией оболочке - только предельной рабочей) температуры следует увеличить на 5°С, для самолетов и вертолетов на 10°С. |
| К изделиям, предназначенным для размещения в оболочке комплектных изделий категорий размещения 1 или 1.1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, (1, 6, 10, 11, 17, 18, 21, 28, 32, 33, 36, 39, 43, 48, 51, 59, 68, 72, 75, 78, 81, 84, 86, 91), за исключением хорошо вентилируемых и (или) продуваемых, требования по значениям температуры следует принимать такими же, как для комплектного изделия в целом, или по п. 5 настоящего стандарта. |
| Для хранения и транспортирования в эксплуатации, например, при перерывах в работе, нижнее значение температуры следует принимать таким же, как для вида климатического исполнения ОМ2,5(22). |
| Только для изделий, специально предназначенных для размещения под навесом, для остальных изделий данного вида климатического исполнения - обозначение Н. |
| Только для изделий, специально предназначенных для размещения под навесом, для остальных изделий данного вида климатического исполнения - знак "-". |
| Второе из указанных в данной строке значений температуры относится к изделиям, размещаемым в машинных, котельных отделениях и на камбузах судов (кораблей), кроме изделий, охлаждаемых путем забора наружного воздуха, и кроме изделий, размещаемых на судах, условия вентиляции которых обеспечивают существенное уравнивание условий в указанных отделениях и на наружном воздухе. |
| Допускается 55°С, по согласованию с заказчиком, см. п. 5.1. |
| Предельное рабочее значение - 100 % при 50°С. |
| Для хранения и транспортирования в эксплуатации, например, при перерывах в работе, нижнее значение температуры следует принимать таким же, как для вида климатического исполнения УХЛ3 (1З). |
| Должны быть указаны параметры изделий (в том числе ресурс или минимальная наработка) для температуры 70 и 125°С. |
| Для объемов с регулируемой температурой (категория 3.1) нижнее значение температуры для работы изделия задают в стандартах и технических условиях на изделия. |
| Только для самолетов, для остальных изделий 70°С. |
| Примечания: |
| 1. 3нак "-" означает, что воздействие факторов не учитывается, знак "+" - воздействие факторов учитывается обязательно, знак "Н" - воздействие факторов учитывается, если это указано в НТД на изделие. |
| 2. Для изделий с верхним нормированным значением высоты над уровнем моря более 1,0 км в стандартах и технических условиях на изделия могут быть для высоты более 1,0 км нормированы отличающиеся от указанных в таблице значения климатических факторов (кроме давления и нижнего значения температуры). При этом верхнее, среднее и эффективное значения температур, нормируемые для работы изделий на высотах св. 1,0 до 4,3 км, могут быть вычислены путем уменьшения указанных в таблице значений на 0,6°С на каждые 100 м св. 1,0 км. |
| 3. Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах, при более высоких температуpax относительная влажность ниже. |
| При нормированном верхнем значении 100 % к изделиям предъявляют требования по стойкости к действию конденсации влаги, при нормированном верхнем значении 80 и 98% требование по стойкости к действию конденсации влаги не предъявляют. |
| 4. Для силовых трансформаторов климатических исполнений В, О, Т(ТС), ОМ, М (1-9, 12-22, 24, 28, 29, 31, 36-38) с заполнением маслом и негорючей жидкостью и охлаждением вида М или Д эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 50°С. |
| 5. Для источников света и светотехнических приборов категорий размещения 1; 2; 2.1; 3; 3.1; 2.5 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S (1-3; 6; 7; 10-13; 17-23; 28-30; 32-37; 39-41; 43-45; 48-55; 59-63; 68; 69; 72-88; 90-93) эффективное значение температуры допускается принимать на 5°С ниже, чем указано в таблице. |
| 6. Для изделий, предназначенных для работы при давлениях ниже 1 мм рт. ст., за эффективную принимают температуру оболочки неработающего изделия. |
| 7. Для силовых полупроводниковых преобразователей электроэнергии, тепловых реле и других изделий, увеличение температуры которых выше определенного значения приводит к скачкообразным качественным изменениям, в качестве эффективной температуры принимают верхнее значение рабочей температуры. |
| 8. Для изделий, предназначенных для эксплуатации только в атмосфере типа 1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, это должно быть указано в НТД на изделие. |
| 9. Требования по воздействию снежной пыли предъявляют в соответствии с #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, при этом требования по работоспособности или пыленепроницаемости предъявляют к изделиям, соответствующим категориям размещения 1, 1.1, 2 (для категории 2 - кроме защищаемых на месте установки), для исполнения УХЛ по #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S - во всех случаях, для исполнений У, О, В - если это указано в ТЗ, стандартах или ТУ на изделия. |
| 10. Виды климатического исполнения ОМ* (100), М* (101) применяют для изделий, предназначенных для работы в воде. Если в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия установлена необходимость хранения и транспортирования в эксплуатации в иных условиях, то для этих условий значения климатических факторов принимают такими же, как для видов климатического исполнения соответственно ОМ2,5(25), М2(29), если в ТЗ, стандартах и ТУ на изделия не установлены менее жесткие значения. |
| 11. Конкретные типы или группы экспортируемых изделий для макроклиматического района с теплым умеренным климатом (ТУ) по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S допускается изготовлять в климатическом исполнении ТУ, если технико-экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий климатического исполнения У. Для изделий исполнения ТУ категорий 1, 1.1, 2, 2.1, 3 нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 25°С, нижнее предельное значение температуры - минус 30°С, значения остальных климатических факторов - таким же, как для исполнения У. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА В ДЕЙСТВИЕ

1. Для вновь разрабатываемых стандартов и изделий (а также модернизируемых изделий) срок введения стандарта установлен с 1 января 1990 г.

2. Для разработанных до 1 января 1990 г. стандартов и изделий введение стандарта осуществляется в период до 1 января 1993 г. при пересмотре стандартов и ТУ на изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ

Электрические машины (электродвигатели, компенсаторы, генераторы, преобразователи, усилители, сельсины, вращающиеся трансформаторы, фазовращатели и фазорегуляторы индукционные, датчики индукционные, тахогенераторы, преобразователи "угол-код", электромагнитные муфты и др.).

Трансформаторы и реакторы с частотой до 400 Гц включ., кроме предназначенных для электронной аппаратуры трансформаторов питания на напряжение до 1000 В малой мощности (до 1000 Вт), трансформаторов питания на напряжение до 20 кВ, высокопотенциальных, импульсных, согласующих, запоминающих трансформаторов.

Электрические аппараты, в том числе: коммутационные аппараты распределения энергии, защиты и управления приемниками энергии переменного напряжения с частотой до 400 Гц включ. и постоянного напряжения до 1000 и св. 1000 В, электромагниты, электросварочные аппараты (в том числе электросварочные контактные машины).

Электротермическое оборудование, в том числе электронагреватели и нагревательные электробытовые приборы.

Электроустановочные и присоединительные изделия и арматура для переменного с частотой до 400 Гц включ. и постоянного напряжения, в том числе соединители, ответвительные устройства, монтажные планки, держатели предохранителей, клеммы, патроны и ламповые панели, арматура для кабельных и воздушных линий электропередач, контактных сетей, светотехническая арматура.

Светотехнические изделия, в том числе светотехнические приборы, комплекты, комплексы.

Электрические источники света (кроме ламп накачки ОКГ).

Электрокерамические изделия, в том числе изоляторы и системы изоляторов.

Химические источники тока.

Физические источники тока.

Топливные элементы.

Хемотронные приборы.

Силовые конденсаторы (в том числе пускорегулирующие, фазосдвигающие на промышленную частоту).

Силовые полупроводниковые приборы.

Силовые полупроводниковые преобразователи электроэнергии.

Силовые бесконтактные средства управления.

Высокочастотное электрооборудование.

Кабели, провода, шнуры.

Электроугольные изделия.

Бытовые электромеханические приборы и бытовые комбинированные электроприборы (в том числе стиральные машины).

Комплектные электротехнические изделия: комплектные распределительные устройства на напряжение св. 1000 В, трансформаторные подстанции, конденсаторные установки, низковольтные комплектные устройства (НКУ), комплектные электроприводы, электроагрегаты и электростанции питания с двигателями внутреннего сгорания и передвижные электростанции других типов, комплектные системы электропитания.

Агрегаты и электромеханизмы.

Электротранспорт (комплектное изделие в целом), кроме магистральных электровозов, городского и пригородного электротранспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

| #G0 Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| 1. Климатические факторы внешней среды | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 2. Нормальные значения климатических факторов внешней среды | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 4. Рабочие значения климатических факторов внешней среды | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 5. Предельные рабочие значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 6. Влажность воздуха | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 7. Встроенный элемент | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 8. Эффективное значение климатического фактора | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 9. Температура внешней среды при эксплуатации | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 10. Комплектное изделие | По #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S |
| 11. Греющееся изделие | Кабели, провода, шнуры, шины, предназначенные для передачи такой мощности электромагнитного поля, под действием которой превышение температуры отдельных элементов изделия над температурой внешней среды достигает 10°С и больше |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО СТОЙКОСТИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ

ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В СТАНДАРТАХ И ТЕХНИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ НА КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ И ШИНЫ

И ТИПОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вид климатического исполнения кабелей, проводов (кроме обмоточных), шнуров и шин указывают в тех же формулировках, что и для других электротехнических изделий. Если кабели предназначены для прокладки в почве, это дополнительно указывают в вводной части или в разделе "Исполнения изделий". Например: "Кабели изготавливают вида климатического исполнения 1 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, а также для прокладки в почве".

При выборе видов климатических исполнений в соответствии с требованиями настоящего стандарта дополнительно принимают следующее:

кабели, предназначенные для прокладки в почве с выходом к стационарным электроустановкам или другим электротехническим изделиям, работающим на открытом воздухе, относят к видам климатических исполнений, соответствующим категориям 1 или 2 по #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S в соответствии с требованиями стандарта на кабельные изделия;

шины неизолированные, провода для воздушных линий электропередач или связи относят к видам климатического исполнения, соответствующим категории 1;

шнуры соединительные для бытовых приборов относят к видам климатических исполнений, соответствующим, как правило, категории 4.

1.2. Условия эксплуатации кабелей, проводов (кроме обмоточных), шнуров и шин указывают в тех же формулировках, что и для других электротехнических изделий. Дополнительно указывают значение нижней температуры при эксплуатации в формулировке п. 1.3 настоящего приложения.

1.3. Нижнее значение температуры при эксплуатации указывают в следующей формулировке:

"Нижнее значение температуры при эксплуатации:

при отсутствии деформаций - минус ... °С;

при наличии деформаций - минус (плюс) ... °С; в том числе при монтаже и перемонтаже (или прокладке) - минус (или плюс) ... °С.

Под деформациями в настоящем пункте понимают процессы изгиба, осевого кручения, растяжения".

Нижнее значение температуры для случая отсутствия деформаций при эксплуатации выбирают наиболее жестким из числа значений, нормированных настоящим стандартом для вида климатического исполнения, указанного в соответствии с п. 1.1 настоящего приложения. При этом, как правило, выбирают рабочие значения температуры.

2. НОРМИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГО И ЭФФЕКТИВНОГО ЗНАЧЕНИЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ (КРОМЕ ОБМОТОЧНЫХ),

ШНУРОВ И ШИН

2.1.  Для негреющихся кабелей, проводов, шнуров и шин нормируют верхнее или (и) эффективное значение температуры внешней среды.

2.2. Для греющихся кабелей, проводов, шнуров и шин, предназначенных для работы, как правило, в нормальных условиях (например, силовые кабели), нормируют верхнее и эффективное значения температуры внешней среды и в случае необходимости - значения температуры на жиле.

2.3. Для греющихся кабелей, проводов, шнуров и шин, предназначенных в соответствии с п. 5 настоящего стандарта для эксплуатации, как правило, при значениях климатических факторов, отличающихся от установленных в таблице, в частности, внутри электротехнических или радиоэлектронных изделий (например, для установочных и монтажных проводов), вместо значения температуры внешней среды нормируют верхнее или (и) эффективное значение температуры жилы для наименее нагревостойкого элемента кабеля, провода, шнура или шины.

2.4. При выборе верхнего значения температуры изделий для видов климатических исполнений, соответствующих категории 1, учитывают требования #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S (разд. 3 в части температуры поверхностей, разд. 5 - в части изделий в пластмассовой оболочке).

2.5. Под греющимися понимают кабели, провода, шнуры, шины, предназначенные для передачи такой мощности электромагнитного поля, под действием которой превышение температуры отдельных элементов изделия над температурой внешней среды достигает 10°С и больше.

3. ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ТОКОВЫХ НАГРУЗОК НА КАБЕЛИ,

ПРОВОДА (КРОМЕ ОБМОТОЧНЫХ), ШНУРЫ И ШИНЫ

3.1. Для эффективных значений температуры, указанных в настоящем стандарте для видов климатических исполнений, соответствующих климатическому исполнению У (температура воздуха 40°С) или температура воды или почвы 25°С), принимают величины допустимых токовых нагрузок, которые в "#M12293 0 1200003114 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77 791789903Правилах устройства электроустановок (ПУЭ)#S" или справочниках, допускаемых в установленном порядке для проектирования, отнесены к расчетной температуре воздуха 25°С или температуре воды или почвы 15°С.

3.2. Если для какого-либо вида климатического исполнения указанная в таблице настоящего стандарта эффективная температура отличается от указанной для исполнения У в п. 3.1 настоящего приложения, применяют поправочные коэффициенты на температуру почвы, воды или воздуха.

Для конкретных значений разности между требуемым указанным в п. 3.1 эффективным значением температуры принимают поправочные коэффициенты, указанные в #M12293 1 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S или справочниках, допускаемых в установленном порядке для проектирования, для таких же значений разности между фактической и расчетной температурой.

Например, если кабели предназначены для эксплуатации в условиях Т2 по #M12293 2 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, тогда требуемое эффективное значение температуры согласно таблице настоящего стандарта (с учетом сноски) равна 50°С, а разность между требуемым и указанным в п. 3.1 настоящего приложения эффективным значением температуры составляет 10°С (50-40°С). В этом случае принимают поправочный коэффициент, указанный в #M12293 3 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S для фактической температуры 35°С (25+10°С).

3.3. Если фактическая температура внешней среды при длительной эксплуатации кабелей, проводов, шнуров, шин известна и отличается от 25 °С для воздуха или 15°С для воды и почвы, принимают поправочные коэффициенты на температуру внешней среды, указанные в #M12293 4 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S или справочниках, допускаемых в установленном порядке для проектирования.

Примечание. Требования настоящего раздела применяют из-за необходимости совмещения значений условных температур внешней среды, на которых базируются принимаемые для расчета номинальных нагрузок значения предельно допустимых превышений температуры частей электротехнических изделий и которые оказались неодинаковыми для кабельных изделий и для большинства других электротехнических изделий, эксплуатируемых в одних и тех же нормальных климатических условиях.

4. ПРИМЕНЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВКА ТРЕБОВАНИЙ В ЧАСТИ

КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ

4.1. Климатические исполнения и категории размещения не указывают.

4.2. При установлении требований по условиям эксплуатации на настоящий стандарт и #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S не ссылаются.

4.3. Верхнее и эффективное значения температуры не указывают; а указывают класс нагревостойкости изоляции, за исключением обмоточных проводов, специально предназначенных для работы в специфических условиях (например, для проводов, предназначенных для погружных водо- или маслонаполненных электродвигателей, указывают верхние и эффективные значения температуры, а не класс нагревостойкости изоляции).

Если нагревостойкость изоляции проводов выше класса Н, вместо класса нагревостойкости указывают несколько значений температуры и ресурса изоляции.

4.4. Нижнее значение температуры при эксплуатации записывают в следующей формулировке: "Нижнее значение температуры при эксплуатации - минус 60°С".

Примечание. Если по условиям эксплуатации требуется указать нижнее значение температуры, отличающейся от минус 60°С, при выборе этого значения руководствуются табл. 1 настоящего стандарта и #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S (разд. 5). При этом, как правило, выбирают нижнее рабочее значение температуры.

4.5. Остальные климатические факторы не нормируют

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЩЕТКАМ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

МАШИН В ЧАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ТИПОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ

1. В стандартах и технических условиях на щетки для электрических машин условия эксплуатации записывают в указанной ниже формулировке, если в соответствии с пп. 2-5 настоящего приложения не требуется изменения этой записи:

"Щетки для электрических машин (в дальнейшем - щетки) предназначены для эксплуатации в условиях У2, УЗ, и УХЛ4 по #M12293 0 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S.

Применение щеток в условиях, нормированных для других климатических исполнений, а также категорий 1 и 5 по #M12293 1 1200003320 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 2361760945ГОСТ 15150#S, производят с согласованием их применения в установленном порядке между организацией-держателем подлинника конструкторской документации (или разработчиком) электрических машин и разработчиком щеток".

2. В отдельных случаях согласование применения щеток, нормированных для других климатических исполнений, может проводиться с потребителем щеток. Требование в части согласования применения не распространяется на прямые экспортные поставки, если в заказе указаны конкретные марки щеток.

3. Если согласование применения щеток, предусмотренное в п. 1, проведено до утверждения стандартов или технических условий (или изменений к этим стандартам или техническим условиям) на щетки, то в стандартах или технических условиях на щетки указывают все согласованные условия эксплуатации для конкретных типов электрических машин.

4. Если в соответствии с документацией, действующей до момента введения данного приложения, щетки серийных марок применены в изделиях тропического исполнения, дополнительного согласования применения щеток не требуется.

5. В части условий эксплуатации щеток вместо верхнего и эффективного значения температуры внешней среды может быть указано верхнее и эффективное значение предельно допустимой температуры щетки.

6. Обозначение вида климатического исполнения в обозначение марки щетки не вводят, в сопроводительном документе указывают климатические районы и категории размещения, для которых предназначены щетки.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1993