#G0

ГОСТ 839-80

Группа Е41

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Технические условия

Uninsulated wires for aerial power lines.

Specifications

ОКП 35 1142

Дата введения 1981-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю.В.Образцов канд.техн.наук (руководитель темы); С.Е.Глейзер канд.техн.наук; А.И.Балашов; Е.В.Семенова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.80 N 2987

3. Срок проверки 1994 г.

4. В стандарт введены международные стандарты МЭК 207 (1966), МЭК 208 (1966), МЭК 209 (1966) с Изменением N 1 (1983)

5. ВЗАМЕН ГОСТ 839-74

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2424-83 | 2.11 |
| ГОСТ 7229-76 | 4.3 |
| ГОСТ 9850-72 | 2.11, Приложение 2 |
| ГОСТ 12177-79 | 4.2 |
| ГОСТ 13843-78 | 2.11 |
| #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150-69#S | 1.1, 5.4 |
| #M12293 0 1200007470 3271140448 3897657226 4294961312 4293091740 4209088753 247265662 4291936025 557313239ГОСТ 18690-82#S | 5.1 |
| ТУ 16.К71-087-90 | 2.11, Приложение 2 |
| ТУ 16-501.016-74 | 2.11 |
| ТУ 16-705.472-87 | 2.11, Приложение 2 |

7. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1988 г., июне 1990 г. (ИУС 10-88, 9-90)

Настоящий стандарт распространяется на медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминиевые неизолированные провода, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.

Стандарт устанавливает требования к проводам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Марки, коды ОКП и преимущественные области применения проводов должны соответствовать указанным в табл.1.

(Измененная редакция, Изм.N 1).

Таблица 1

| #G0Марка провода | Код ОКП | Конструкция провода | Преимущественная область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| М | 351111 | Провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок | В атмосфере воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ |
| А | 351141 | Провод, скрученный из алюминиевых проволок | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м ·сут (1,5 мг/м) на суше всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС |
| АКП | 351141 | Провод марки А, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ |
| АС | 351151 | Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м ·сут (1,5 мг/м) на суше всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ, кроме ТС и ТВ |
| АСКС | 351151 | Провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м ·сут (1,5 мг/м) и хлористых солей не более 200 мг/м·сут на суше всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ, кроме ТВ |
| АСКП | 351151 | Провод марки АС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ |
| АСК | 351151 | Провод марки АС, но стальной сердечник изолирован двумя лентами полиэтилентерефталатной пленки. Многопроволочный стальной сердечник под полиэтилентерефталатными лентами должен быть покрыт нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м ·сут (1,5 мг/м) и хлористых солей не более 200 мг/м·сут на суше всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ, кроме ТВ |
| АН | 351191 | Провод, скрученный из проволок нетермообработанного алюминиевого сплава марки АВЕ | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания сернистого газа не более 150 мг/м·сут (1,5 мг/м) на суше всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС |
| АНКП | 351191 | Провод марки АН, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ |
| АЖ | 351191 | Провод, скрученный из проволок термообработанного алюминиевого сплава марки АВЕ | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м ·сут (1,5 мг/м) на суше всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС |
| АЖКП | 351191 | Провод марки АЖ, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по #M12293 0 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S исполнения УХЛ |

Примечание. При применении стальной оцинкованной проволоки 2-й группы для изготовления провода марки АС в обозначении марки провода к букве "С" добавляют цифру 2. По требованию потребителя алюминиевые и сталеалюминиевые провода марок АКП, АНКП, АЖКП, АСКП могут изготовляться с наружной поверхностью, покрытой теплостойкой смазкой. В этом случае к обозначению марки провода добавляют букву "З".

1.2. Номинальное сечение проводов, число и номинальные диаметры проволок, число повивов проволок должны соответствовать указанным в табл.2 и 3. Сечения проводов, указанные в скобках, - для внутрисоюзных поставок.

Таблица 2

| #G0Номи- нальное сечение, мм | Провод марки М | Провода марок А и АКП | Провода марок АН, АНКП, АЖ и АЖКП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число пров- олок | номи- нальный диаметр проволок, мм | число повивов | число проволок | номи- нальный диаметр проволок, мм | число повивов | число проволок | номи- нальный диаметр проволок, мм | число повивов |
| (4) | 1 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| (6) | 1 | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1 | 3,57 | - | 7 | 1,35 | 1 | - | - | - |
| (16) | 7 | 1,70 | 1 | 7 | 1,70 | 1 | 7 | 1,70 | 1 |
| (25) | 7 | 2,13 | 1 | 7 | 2,13 | 1 | 7 | 2,13 | 1 |
| (35) | 7 | 2,51 | 1 | 7 | 2,50 | 1 | 7 | 2,50 | 1 |
| 40 | - | - | - | 7 | 2,70 | 1 | - | - | - |
| (50) | 7 | 3,00 | 1 | 7 | 3,00 | 1 | 7 | 3,00 | 1 |
| 63 | - | - | - | 7 | 3,39 | 1 | - | - | - |
| (70) | 19 | 2,13 | 2 | 7 | 3,55 | 1 | - | - | - |
| (95) | 19 | 2,51 | 2 | 7 | 4,10 | 1 | - | - | - |
| 100 | - | - | - | 19 | 2,59 | 2 | - | - | - |
| (120) | 19 | 2,80 | 2 | 19 | 2,80 | 2 | 19 | 2,80 | 2 |
| 125 | - | - | - | 19 | 2,89 | 2 | - | - | - |
| (150) | 19 | 3,15 | 2 | 19 | 3,15 | 2 | 19 | 3,15 | 2 |
| 160 | - | - | - | 19 | 3,27 | 2 | - | - | - |
| (185) | 37 | 2,51 | 3 | 19 | 3,50 | 2 | 19 | 3,50 | 2 |
| 200 | - | - | - | 19 | 3,66 | 2 | - | - | - |
| (240) | 37 | 2,84 | 3 | 19 | 4,00 | 2 | - | - | - |
| 250 | - | - | - | 19 | 4,09 | 2 | - | - | - |
| (300) | 37 | 3,15 | 3 | 37 | 3,15 | 3 | - | - | - |
| 315 | - | - | - | 37 | 3,29 | 3 | - | - | - |
| (350) | 37 | 3,45 | 3 | 37 | 3,45 | 3 | - | - | - |
| (400) | 37 | 3,66 | 3 | 37 | 3,66 | 3 | - | - | - |
| (450) | - | - | - | 37 | 3,90 | 3 | - | - | - |
| (500) | - | - | - | 37 | 4,15 | 3 | - | - | - |
| (550) | - | - | - | 61 | 3,37 | 4 | - | - | - |
| (560) | - | - | - | 37 | 4,39 | 3 | - | - | - |
| (600) | - | - | - | 61 | 3,50 | 4 | - | - | - |
| (630) | - | - | - | 61 | 3,63 | 4 | - | - | - |
| (650) | - | - | - | 61 | 3,66 | 4 | - | - | - |
| (700) | - | - | - | 61 | 3,80 | 4 | - | - | - |
| 710 | - | - | - | 61 | 3,85 | 4 | - | - | - |
| (750) | - | - | - | 61 | 3,95 | 4 | - | - | - |
| (800) | - | - | - | 61 | 4,10 | 4 | - | - | - |
| 900 | - | - | - | 61 | 4,33 | 4 | - | - | - |
| 1000 | - | - | - | 61 | 4,57 | 4 | - | - | - |
| 1120 | - | - | - | 91 | 3,96 | 5 | - | - | - |
| 1250 | - | - | - | 91 | 4,18 | 5 | - | - | - |
| 1400 | - | - | - | 91 | 4,43 | 5 | - | - | - |
| 1500 | - | - | - | 91 | 4,59 | 5 | - | - | - |

Таблица 3

| #G0Номи- нальное сечение, мм | Алюминиевая часть провода | Стальной сердечник | Число повивов | Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число проволок | номинальный диаметр проволок, мм | число проволок | номинальный диаметр проволок, мм | алюминиевых проволок | стальных проволок |  |
| (10/1,8) | 6 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | - | 6,00 |
| (16/2,7) | 6 | 1,85 | 1 | 1,85 | 1 | - | 6,00 |
| (25/4,2) | 6 | 2,30 | 1 | 2,30 | 1 | - | 6,00 |
| (35/6,2) | 6 | 2,80 | 1 | 2,80 | 1 | - | 6,00 |
| 40/6,7 | 6 | 2,91 | 1 | 2,91 | 1 | - | 6,00 |
| (50/8,0) | 6 | 3,20 | 1 | 3,20 | 1 | - | 6,00 |
| 63/10,5 | 6 | 3,66 | 1 | 3,66 | 1 | - | 6,00 |
| (70/11) | 6 | 3,80 | 1 | 3,80 | 1 | - | 6,00 |
| (70/72) | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 1 | 2 | 0,95 |
| (95/16) | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 1 | - | 6,00 |
| (95/141) | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 1 | 3 | 0,65 |
| 100/16,7 | 6 | 4,61 | 1 | 4,61 | 1 | - | 6,00 |
| (120/19) | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 6,25 |
| (120/27) | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 4,29 |
| 125/6,9 | 18 | 2,97 | 1 | 2,97 | 2 | - | 18,11 |
| 125/20,4 | 26 | 2,47 | 7 | 1,92 | 2 | 1 | - |
| (150/19) | 24 | 2,80 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 7,85 |
| (150/24) | 26 | 2,70 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 6,14 |
| (150/34) | 30 | 2,50 | 7 | 2,50 | 2 | 1 | 4,29 |
| 160/8,9 | 18 | 3,36 | 1 | 3,36 | 2 | - | - |
| 160/26,1 | 26 | 2,80 | 7 | 2,18 | 2 | 1 | - |
| (185/24) | 24 | 3,15 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 7,71 |
| (185/29) | 26 | 2,98 | 7 | 2,30 | 2 | 1 | 6,24 |
| (185/43) | 30 | 2,80 | 7 | 2,80 | 2 | 1 | 4,29 |
| (185/128) | 54 | 2,10 | 37 | 2,10 | 2 | 3 | 1,46 |
| 200/11,1 | 18 | 3,76 | 1 | 3,76 | 2 | - | - |
| 200/32,6 | 26 | 3,13 | 7 | 2,43 | 2 | 1 | - |
| (205/27) | 24 | 3,30 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 7,71 |
| (240/32) | 24 | 3,60 | 7 | 2,40 | 2 | 1 | 7,71 |
| (240/39) | 26 | 3,40 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 6,11 |
| (240/56) | 30 | 3,20 | 7 | 3,20 | 2 | 1 | 4,29 |
| (300/39) | 24 | 4,00 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 7,81 |
| (300/48) | 26 | 3,80 | 7 | 2,95 | 2 | 1 | 6,16 |
| (300/66) | 30 | 3,50 | 19 | 2,10 | 2 | 2 | 4,39 |
| (300/67) | 30 | 3,50 | 7 | 3,50 | 2 | 1 | 4,29 |
| (300/204) | 54 | 2,65 | 37 | 2,65 | 2 | 3 | 1,46 |
| 315/21,8 | 45 | 2,99 | 7 | 1,99 | 3 | 1 | - |
| 315/51,3 | 26 | 3,93 | 7 | 3,05 | 2 | 1 | - |
| (330/30) | 48 | 2,98 | 7 | 2,30 | 3 | 1 | 11,55 |
| (330/43) | 54 | 2,80 | 7 | 2,80 | 3 | 1 | 7,71 |
| 400/27,7 | 45 | 3,36 | 7 | 2,24 | 3 | 1 | - |
| 400/51,9 | 54 | 3,07 | 7 | 3,07 | 3 | 1 | - |
| (400/18) | 42 | 3,40 | 7 | 1,85 | 3 | 1 | 20,27 |
| (400/22) | 76 | 2,57 | 7 | 2,00 | 4 | 1 | 17,93 |
| (400/51) | 54 | 3,05 | 7 | 3,05 | 3 | 1 | 7,71 |
| (400/64) | 26 | 4,37 | 7 | 3,40 | 2 | 1 | 6,14 |
| (400/93) | 30 | 4,15 | 19 | 2,50 | 2 | 2 | 4,35 |
| 450/31,1 | 45 | 3,57 | 7 | 2,38 | 3 | 1 | - |
| 450/58,3 | 54 | 3,26 | 7 | 3,26 | 3 | 1 | - |
| (450/56) | 54 | 3,20 | 7 | 3,20 | 3 | 1 | 7,71 |
| 500/34,6 | 45 | 3,76 | 7 | 2,51 | 3 | 1 | - |
| 500/64,8 | 54 | 3,43 | 7 | 3,43 | 3 | 1 | - |
| (500/26) | 42 | 3,90 | 7 | 2,20 | 3 | 1 | 18,86 |
| (500/27) | 76 | 2,84 | 7 | 2,20 | 4 | 1 | 18,09 |
| (500/64) | 54 | 3,40 | 7 | 3,40 | 3 | 1 | 7,71 |
| (500/204) | 90 | 2,65 | 37 | 2,65 | 3 | 3 | 2,43 |
| (500/336) | 54 | 3,40 | 61 | 2,65 | 2 | 4 | 1,46 |
| (550/71) | 54 | 3,60 | 7 | 3,60 | 3 | 1 | 7,71 |
| 560/38,7 | 45 | 3,98 | 7 | 2,65 | 3 | 1 | - |
| 560/70,9 | 54 | 3,63 | 19 | 2,18 | 3 | 2 | - |
| (600/72) | 54 | 3,70 | 19 | 2,20 | 3 | 2 | 8,04 |
| 630/43,6 | 45 | 4,22 | 7 | 2,81 | 3 | 1 | - |
| 630/79,8 | 54 | 3,85 | 19 | 2,31 | 3 | 2 | - |
| (650/79) | 96 | 2,90 | 19 | 2,30 | 4 | 2 | 8,03 |
| (700/86) | 96 | 3,02 | 19 | 2,40 | 4 | 2 | 8,00 |
| 710/49,1 | 45 | 4,48 | 7 | 2,99 | 3 | 1 | - |
| 710/89,9 | 54 | 4,09 | 19 | 2,45 | 3 | 2 | - |
| (750/93) | 96 | 3,15 | 19 | 2,50 | 4 | 2 | 8,02 |
| 800/34,6 | 72 | 3,76 | 7 | 2,51 | 4 | 1 | - |
| 800/66,7 | 84 | 3,48 | 7 | 3,48 | 4 | 1 | - |
| 800/101,3 | 54 | 4,34 | 19 | 2,61 | 3 | 2 | - |
| (800/105) | 96 | 3,30 | 19 | 2,65 | 4 | 2 | 7,83 |
| 900/38,9 | 72 | 3,99 | 7 | 2,66 | 4 | 1 | - |
| 900/75 | 84 | 3,69 | 7 | 3,69 | 4 | 1 | - |
| 1000/43,2 | 72 | 4,21 | 7 | 2,80 | 4 | 1 | - |
| (1000/56) | 76 | 4,10 | 7 | 3,20 | 4 | 1 | 17,96 |
| 1120/47,3 | 72 | 4,45 | 19 | 1,78 | 4 | 2 | - |
| 1120/91,2 | 84 | 4,12 | 19 | 2,47 | 4 | 2 | - |
| 1250/52,8 | 72 | 4,70 | 19 | 1,88 | 4 | 2 | - |
| 1250/101,8 | 84 | 4,35 | 19 | 2,61 | 4 | 2 | - |

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1.3. Расчетная масса проводов указана в табл.1-4 приложения 1.

1.4. Строительная длина провода должна быть не менее указанной в табл.4. По требованию потребителя допускается изготовление проводов другими строительными длинами.

Таблица 4

| #G0 | Строительная длина, м, не менее, проводов марок |
| --- | --- |
| Номинальное сечение токопроводящей части провода, мм | М | А, АКП | АН, АНКП, АЖ, АЖКП | АС, АСКП, АСКС, АСК |
| 4 | 2200 | - | - | - |
| 6 | 1500 | - | - | - |
| 10 | 900 | - | - | 3000 |
| 16 | 4000 | 4500 | 4500 | 3000 |
| 25 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| 35 | 2500 | 4000 | 4000 | 3000 |
| 50 | 2000 | 3500 | 3500 | 3000 |
| 70 | 1500 | 2500 | - | 2000 |
| 95 | 1200 | 2000 | - | 1500 |
| 120 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 150 | 800 | 1250 | 1250 | 2000 |
| 185 | 800 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 205 | - | - | - | 2000 |
| 240 | 800 | 1000 | - | 2000 |
| 300 | 600 | 1000 | - | 2000 |
| 330 | - | - | - | 2000 |
| 350 | 600 | 1000 | - | - |
| 400 | 600 | 1000 | - | 1500 |
| 450 | - | 1000 | - | 1500 |
| 500 | - | 1000 | - | 1500 |
| 550 | - | 1000 | - | 1200 |
| 600 | - | 800 | - | 1200 |
| 650 | - | 800 | - | 1000 |
| 700 | - | 800 | - | 1000 |
| 750 | - | 800 | - | 1000 |
| 800 | - | 800 | - | 1000 |
| 1000 | - | - | - | 1000 |

Допускаются отрезки в количестве не более 5% (для проводов с проволокой из сплава алюминия не более 10%) от партии длиной, не менее:

250 м - для проводов сечением до 185 мм включительно;

500 м - для проводов сечением св. 185 мм.

Примечание. Провода со стальным сердечником повышенной механической прочности могут изготовляться следующими строительными длинами:

| #G0до | 4000 м | для | проводов | сечением | 70/72, 95/141, 185/128 мм; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 3500 м | " | " | " | 300/204, 500/204 мм; |
| " | 3000 м | " | " | " | 500/336 мм. |

Пример условного обозначения сталеалюминиевого провода, заполненного нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости, с номинальными сечениями алюминиевой части 450 мм и стального сердечника 56 мм:

Провод АСКС 450/56 ГОСТ 839-80

То же, сталеалюминиевого провода с применением стальной проволоки 2-й группы, с номинальными сечениями алюминиевой части 450 мм и стального сердечника 56 мм:

Провод АС2 450/56 ГОСТ 839-80

То же, провода из алюминиевого термообработанного сплава с номинальным сечением 50 мм:

Провод АЖ50 ГОСТ839-80

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Провода должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. В проводе не должно быть перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок. В месте окончания стального сердечника провод должен быть разрезан с наложением бандажей.

2.3. Скрутка повивов должна быть произведена в противоположные стороны, причем наружный повив должен иметь правое направление скрутки.

(Измененная редакция, Изм.N 1).

2.4. Заполнение проводов смазкой и наложение смазки на сердечник провода должно быть произведено без пропусков.

2.5. Кратность шага скрутки наружного повива алюминиевых проволок должна быть не менее 10 и не более 14; кратность шага скрутки внутренних повивов алюминиевых проволок должна быть не менее 10 и не более 16. Кратность шага скрутки повива из 6 проволок 7- и 19-проволочного стального сердечника должна быть не менее 16 и не более 26; кратность шага скрутки повива из 12 проволок 19-проволочного стального сердечника должна быть не менее 14 и не более 22. В 19-проволочном стальном сердечнике кратность шага скрутки повива из 12 проволок не должна быть больше, чем кратность шага скрутки повива из 6 проволок. В проводах, имеющих несколько повивов из алюминиевых проволок, кратность шага скрутки любого повива не должна быть более кратности шага скрутки предыдущего повива, считая от оси провода.

Кратность шагов скрутки проводов с сечением, указанных в табл.2 и 3 в скобках, должна соответствовать значениям, приведенным в табл.5 и 6.

Таблица 5

| #G0Число проволок в проводе | Кратность шагов скрутки проводов марок М, А, АКП, АН, АНКП, АЖ, АЖКП |
| --- | --- |
|  | Повив из 6 проволок | Повив из 12 проволок | Повив из 18 проволок | Повив из 24 проволок |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| 7 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 37 | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 | - | - |
| 61 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 15 |

Примечание. В проводах, имеющих несколько повивов, кратность шага скрутки любого повива не должна быть более кратности шага скрутки предыдущего повива, считая от оси провода.

Таблица 6

| #G0Число проволок | Кратность шагов скрутки для проводов марок АС, АСКП, АСКС,АСК |
| --- | --- |
| алюми- ниевых или из алюми- ниевого сплава | сталь- ных | Стальной сердечник | Повивы алюминиевой проволоки (считая от оси провода) |
|  |  | 6-прово- лочный | 12-прово- лочный | 18-прово- лочный | 24-прово- лочный | первый | второй | третий | четвертый |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 15 | 25 | -. | - | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 76 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 84 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 90 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | - | - |
| 96 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 15 |

Примечание. В проводах, имеющих несколько повивов, кратность шага скрутки любого повива не должна быть больше кратности шага скрутки предыдущего повива, считая от оси провода.

2.6. Соединение проволок при скрутке стального сердечника с числом проволок от 1 до 19 включительно не допускается. В стальном сердечнике провода с числом проволок свыше 19 допускается соединение проволок сваркой, при этом расстояние между местами сварки одной и той же или различных проволок должно быть не менее 15 м. Место соединения должно быть оцинковано и покрыто защитным материалом.

Сварок на строительной длине должно быть не более трех.

При скрутке строительной длины провода замена катушек с алюминиевой проволокой не допускается. Допускается сварка проволок при обрыве их в процессе скрутки не более чем в четырех местах на строительной длине. Расстояние между местами сварки различных или одной и той же проволок должно быть не менее 15 м. Проволока после электросварки должна быть отожжена с каждой стороны на 250 мм от места сварки.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.7. Соединение проволок при скрутке семипроволочных проводов марок АН, АНКП, АЖ, АЖКП не допускается.

2.8. Электрическое сопротивление проводов постоянному току при температуре 20 °С должно соответствовать указанному в табл.1-4 приложения 1.

Допускаемое увеличение электрического сопротивления постоянному току алюминиевых и сталеалюминиевых проводов приведено в табл.5 приложения 1.

2.7, 2.8. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.9. Разрывное усилие проводов должно соответствовать указанному в табл.1-4 приложения 1.

2.10. Срок службы должен быть не менее:

45 лет - для проводов марок М, А, АС;

25 лет - для проводов марок АКП, АН, АНКП, АЖ, АЖКП, АСКП;

10 лет - для проводов марок АСКС, АСК.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.11. Материалы, применяемые для изготовления проводов, должны соответствовать:

медная проволока - марке МТ по ТУ 16.К71-087.

стальная оцинкованная проволока - марке ОС или МС по ГОСТ 9850-72 1 и 2-й групп для проводов марки АС и только 2-й группы - для проводов марок АСКС, АСКП, АСК;

алюминиевая проволока - ТУ 16-705.472-87 и приложению 4.

Для проводов марок АН и АНКП применяют проволоку марки АСТ, для проводов марок АЖ и АЖКП - проволоку марки АСЗ по ТУ 16-501.016-74. Для изготовления проволоки должен применяться алюминиевый сплав АВЕ, основные параметры которого указаны в приложении 3. Для проводов марок АКП, АСКП, АСКС, АСК, АНКП и АЖКП применяют нейтральную нагревостойкую смазку марок ЗЭС и полиэтилентерефталатную пленку по ГОСТ 2424.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия качества проводов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

3.2. Провода принимают партиями. За партию принимают провода одной марки, одного размера, изготовленные в одних и тех же технологических условиях и оформленные одним документом о качестве.

3.3. Приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям пп.1.2, 1.4, 2.2-2.7 проводят на каждой строительной длине.

3.4. Приемо-сдаточные испытания потребитель проводит на 3% строительных длин от партии, но не менее чем на одной строительной длине.

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю по этому показателю проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой из той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3.5. Периодические испытания на соответствие требованиям пп.2.8 и 2.9 проводят один раз в год на 5% строительных длин от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний приемку проводов прекращают.

После устранения причин дефектов и получения положительных результатов периодических испытаний приемка проводов должна быть возобновлена.

3.6. Типовые испытания на соответствие всем требованиям настоящего стандарта должны быть проведены по программе, утвержденной в установленном порядке.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проверку конструкций, числа проволок в проводе и отдельных повивах (п.1.2), длины провода (п.1.4), отсутствия перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов (п.2.2), направления и качества скрутки (п.2.3), наличия нейтральной смазки и качества заполнения межпроволочного пространства (п.2.4), кратности шагов скрутки (п.2.5), соединения отдельных проволок, наличия цинкового покрытия в местах сварки (п.2.6) следует проводить внешним осмотром и измерениями в процессе производства или путем разбора и осмотра конца провода на длине не менее 0,5 м.

4.2. Диаметр проволоки, стального сердечника и провода (п.1.2 и табл.1-4 приложения 1), строительную длину провода (п.1.4) и шаг скрутки (пп.2.3, 2.5) измеряют по ГОСТ 12177.

4.3. Электрическое сопротивление проводов определяют расчетом по методике, изложенной в приложении 2, исходя из фактических значений электрического сопротивления отдельных проволок. Измерение проводят по ГОСТ 7229 на 100% проволок для проводов, состоящих из 7 и менее проволок; на 50% проволок - для остальных проводов. На проводах всех марок, кроме сталеалюминиевых проводов, допускается проводить измерение на проводе.

4.4. Разрывное усилие проводов определяют расчетом по методике, изложенной в приложении 2, исходя из фактических значений разрывного усилия и усилия при растяжении на 1% отдельных проволок.

Определение разрывного усилия проволоки проводят на образцах длиной не менее 0,2 м. Испытанию подвергают 100% проволок для проводов и сердечников, состоящих из 7 и менее проволок, 50% проволок - для остальных проводов.

Уменьшение временного сопротивления отдельных значений проволок, взятых из скрученного провода, допускается до 95% от значений по соответствующему стандарту или техническим условиям на проволоку конкретной марки.

Допускается проводить испытания на проводе.

При испытании провода в целом получаемое значение разрывного усилия должно быть не менее 95% соответствующего значения, приведенного в табл.1-4 приложения 1.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение проводов - по #M12293 0 1200007470 3271140448 3897657226 4294961312 4293091740 4209088753 247265662 4291936025 557313239ГОСТ 18690#S.

5.2. Провода должны быть намотаны на деревянные или металлические барабаны с полной обшивкой или в бухты. Масса провода, намотанного в бухты, должна быть не более 50 кг.

По согласованию с потребителем допускается намотка на барабаны с обшивкой через доску или без обшивки; в последнем случае провода должны быть обернуты матами, предотвращающими их повреждение.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

5.3. На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;

обозначение марки провода;

номинальное сечение в квадратных миллиметрах;

длина в метрах;

масса нетто и брутто в килограммах (для барабана с проводом);

масса нетто в килограммах (для бухт);

дата изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

5.4. Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по #M12293 1 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S для районов с умеренным и холодным климатом, группе 9 по #M12293 2 1200003320 3271140448 3246260733 247265662 4291737576 557313239 2960271974 3594606034 3704864250ГОСТ 15150#S для любых климатических районов, в том числе и районов с тропическим климатом.

5а. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5а.1. Провода должны быть смонтированы в соответствии с правилами устройства электроустановок (#M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77ПУЭ#S), утвержденными Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем и Государственной инспекцией по энергетическому надзору Министерства энергетики и электрификации СССР; правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ), утвержденными Государственной инспекцией по энергетическому надзору Министерства энергетики и электрификации СССР, и технической документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

5а.2. Длительно-допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать 90 °С.

Раздел 5а. (Введен дополнительно, Изм. N 1).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДОВ

Основные расчетные параметры медных, алюминиевых, сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава приведены в табл.1-4.

Примечание. Защищенные от коррозии провода всех марок по значению расчетных параметров аналогичны проводам соответствующих марок без специальной защиты.

Таблица 1

| #G0Номинальное сечение, мм | Расчетные данные провода марки М |
| --- | --- |
|  | Сечение, мм | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг |
| 4 | 3,94 | 2,2 | 4,6009 | 1661 | 35 |
| 6 | 5,85 | 2,8 | 3,0701 | 2467 | 52 |
| 10 | 9,89 | 3,6 | 1,8197 | 3881 | 88 |
| 16 | 15,90 | 5,1 | 1,1573 | 6031 | 142 |
| 25 | 24,90 | 6,4 | 0,7336 | 9463 | 224 |
| 35 | 34,61 | 7,5 | 0,5238 | 13141 | 311 |
| 50 | 49,40 | 9,0 | 0,3688 | 17455 | 444 |
| 70 | 67,70 | 10,7 | 0,2723 | 27115 | 612 |
| 95 | 94,00 | 12,6 | 0,1944 | 37637 | 850 |
| 120 | 117,00 | 14,0 | 0,1560 | 46845 | 1058 |
| 150 | 148,00 | 15,8 | 0,1238 | 55151 | 1338 |
| 185 | 183,00 | 17,6 | 0,1001 | 73303 | 1659 |
| 240 | 234,00 | 19,9 | 0,0789 | 93837 | 2124 |
| 300 | 288,00 | 22,1 | 0,0637 | 107422 | 2614 |
| 350 | 346,00 | 24,2 | 0,0530 | 128827 | 3071 |
| 400 | 389,00 | 25,5 | 0,0471 | 144988 | 3528 |

Таблица 2

| #G0Номинальное сечение, мм | Расчетные параметры проводов марок А и АКП |
| --- | --- |
|  | Сечение мм | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода (без смазки), кг | Масса смазки для 1 км провода марки АКП, кг |
| 10 | 10,0 | 4,05 | 2,8631 | 1950 | 27,4 | - |
| (16) | 15,9 | 5,10 | 1,8007 | 3021 | 43,0 | 0,5 |
| (25) | 24,9 | 6,40 | 1,1498 | 4500 | 68,0 | 0,5 |
| (35) | 34,3 | 7,50 | 0,8347 | 5913 | 94,0 | 0,5 |
| 40 | 40,0 | 8,09 | 0,7157 | 6800 | 109,4 | - |
| (50) | 49,5 | 9,00 | 0,5784 | 8198 | 135,0 | 0,5 |
| 63 | 63,0 | 10,16 | 0,4544 | 10390 | 172,3 | - |
| (70) | 69,3 | 10,70 | 0,4131 | 11288 | 189,0 | 1,0 |
| (95) | 92,4 | 12,30 | 0,3114 | 14784 | 252,0 | 1,0 |
| 100 | 100,0 | 12,94 | 0,2877 | 17000 | 274,9 | - |
| (120) | 117,0 | 14,00 | 0,2459 | 19890 | 321,0 | 16 |
| 125 | 125,0 | 14,47 | 0,2301 | 21250 | 343,6 | - |
| (150) | 148,0 | 15,80 | 0,1944 | 24420 | 406,0 | 20 |
| 160 | 160,0 | 16,37 | 0,1798 | 26400 | 439,8 | - |
| (185) | 182,8 | 17,50 | 0,1574 | 29832 | 502,0 | 25 |
| 200 | 200,0 | 18,30 | 0,1438 | 32000 | 549,7 | - |
| (240) | 238,7 | 20,00 | 0,1205 | 38192 | 655,0 | 33 |
| 250 | 250,0 | 20,47 | 0,1150 | 40000 | 687,1 | - |
| (300) | 288,3 | 22,10 | 0,1000 | 47569 | 794,0 | 54 |
| 315 | 315,0 | 23,05 | 0,0915 | 51970 | 867,5 | - |
| (350) | 345,8 | 24,20 | 0,0833 | 57057 | 952,0 | 65 |
| (400) | 389,2 | 25,60 | 0, 0740 | 63420 | 1072,0 | 73 |
| (450) | 449,1 | 27,30 | 0, 0642 | 71856 | 1206,0 | 84 |
| (500) | 500,4 | 29,10 | 0,0576 | 80000 | 1378,0 | 94 |
| (550) | 544,0 | 30,30 | 0,0529 | 89760 | 1500,0 | 117 |
| 560 | 560,0 | 30,73 | 0,0531 | 89600 | 1542,2 | - |
| (600) | 586,8 | 31,50 | 0,0491 | 95632 | 1618,0 | 126 |
| 630 | 630,0 | 32,64 | 0,0458 | 100800 | 1738,4 | - |
| (650) | 641,7 | 32,90 | 0,0450 | 104575 | 1771,0 | 138 |
| (700) | 691,7 | 34,20 | 0,0417 | 112725 | 1902,0 | 149 |
| 710 | 710,0 | 34,65 | 0,0406 | 113600 | 1959,2 | - |
| (750) | 747,4 | 35,60 | 0,0386 | 119584 | 2062,0 | 161 |

Таблица 3

| #G0Номинальное сечение, мм | Расчетные данные проводов марок АН, АЖ, АНКП, АЖКП |
| --- | --- |
|  | сечение, мм | диаметр провода, мм | электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | разрывное усилие провода, Н, не менее | масса 1 км провода (без смазки), кг | масса смазки для проводов марок АНКП и АЖКП, кг |
|  |  |  | АН, АНКП | АЖ, АЖКП | АН, АНКП | АЖ, АЖКП |  |  |
| 16 | 15,9 | 5,1 | 1,9037 | 2,0623 | 3734 | 4900 | 46 | 0,5 |
| 25 | 24,9 | 6,4 | 1,2139 | 1,3150 | 5370 | 7350 | 68 | 0,5 |
| 35 | 34,3 | 7,5 | 0,8819 | 0,9554 | 7389 | 10120 | 94 | 0,5 |
| 50 | 49,5 | 9,0 | 0,6121 | 0,6631 | 10662 | 14580 | 135 | - |
| 120 | 117,0 | 14,0 | 0,2609 | 0,2826 | 25186 | 34470 | 321 | - |
| 150 | 148,0 | 15,8 | 0,2059 | 0,2231 | 31900 | 43663 | 406 | - |
| 185 | 182,3 | 17,5 | 0,1669 | 0,1808 | 39386 | 53864 | 502 | - |

Таблица 4

| #G0 | Расчетные параметры проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК |
| --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм |  |  | Масса 1 км провода, кг |
| Номи- нальное сечение, мм | Сечение алюминий/ сталь, мм | про- вода | сталь- ного серде- чника | Электри- ческое сопро- тивление 1 км провода посто- янному току при 20 °С, Ом, не более | Раз- рывное усилие, Н, не менее | алю- мини- евой части | сталь- ного серде- чника | про- вода без смаз- ки | Смазки для проводов марок | Смазки/ пленки для про- вода марки АСК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | АСКС | АСКП |  |
| (10/1,8) | 10,6/1,77 | 4,5 | 1,5 | 2,7064 | 4089 | 28,9 | 13,8 | 42,7 | 1,0 | 1,0 | -/0,56 |
| (16/2,7) | 16/2,69 | 5,6 | 1,9 | 1,7818 | 6220 | 44,0 | 20,9 | 64,9 | 1,0 | 1,0 | -/0,56 |
| (25/4,2) | 24,9/4,15 | 6,9 | 2,3 | 1,1521 | 9296 | 67,9 | 32,4 | 100,3 | 1,5 | 1,5 | -/0,56 |
| (35/6,2) | 36,9/6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 13524 | 100,0 | 48,0 | 148,0 | 2,5 | 2,5 | -/0,84 |
| 40/6,7 | 40/6,7 | 8,74 | 2,91 | 0,7172 | 14400 | - | - | 161,3 | - | - | - |
| (50/8,0) | 48,2/8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 132,0 | 63,0 | 195,0 | 3,0 | 3,0 | -/0,84 |
| 63/10,5 | 63/10,5 | 10,97 | 3,66 | 0,4553 | 21630 | - | - | 254,0 | - | - | - |
| (70/11) | 68/11,3 | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 188,0 | 88,0 | 276,0 | 4,5 | 4,5 | 1/1,12 |
| (70/72) | 68,4/72,2 | 15,4 | 11,0 | 0,4194 | 96826 | 188,0 | 567 | 755,0 | 38,0 | 38,0 | 19/3 |
| (95/16) | 95,4/15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 261,0 | 124 | 385,0 | 6,0 | 6,0 | -/1,4 |
| (95/141) | 91,2/141 | 19,8 | 15,4 | 0,3146 | 180775 | 251,0 | 1106 | 1357,0 | 69,0 | 63,0 | 25/4 |
| 100/16,7 | 100/16,7 | 13,82 | 4,61 | 0,2868 | 34333 | - | - | 403,2 | - | - | - |
| (120/19) | 118/18,8 | 15,2 | 5,6 | 0,2440 | 41521 | 324,0 | 147,0 | 471,0 | 11,0 | 35,0 | 9/2 |
| (120/27) | 114/26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 320,0 | 208,0 | 528,0 | 14,0 | 37,0 | 12/2 |
| 125/6,9 | 125/6,9 | 14,67 | 2,97 | 0,2304 | 29167 | - | - | 397,9 | - | - | - |
| 125/20,4 | 125/20,4 | 15,67 | 5,77 | 0,2308 | 45694 | - | - | 503,5 | - | - | - |
| (150/19) | 148/18,8 | 16,8 | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 407,0 | 147,0 | 554,0 | 12,0 | 42,0 | 9,2 |
| (150/24) | 149/24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 409 | 190 | 599 | 14 | 44 | 11/2 |
| (150/34) | 147/34,3 | 17,5 | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 406 | 269 | 675 | 18 | 48 | 15/2 |
| 160/8,9 | 160/8,9 | 16,82 | 3,36 | 0,1800 | 36178 | - | - | 509,4 | - | - | - |
| 160/26,1 | 160/26,1 | 17,73 | 6,53 | 0,1803 | 57689 | - | - | 644,5 | - | - | - |
| (185/24) | 187/24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,1540 | 58075 | 515 | 190 | 705 | 14 | 53 | 11/2 |
| (185/29) | 181/29 | 18,8 | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 500 | 228 | 728 | 16 | 52 | 13/2 |
| (185/43) | 185/43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 509 | 337 | 846 | 23 | 61 | 18/2 |
| (185/128) | 187/128 | 23,1 | 14,7 | 0,1543 | 183816 | 517 | 1008 | 1525 | 63 | 85 | 23/4 |
| 200/11,1 | 200/11,1 | 18,81 | 3,76 | 0,1440 | 44222 | - | - | 636,7 | - | - | - |
| 200/32,6 | 200/32,6 | 19,82 | 7,3 | 0,1442 | 70134 | - | - | 805,6 | - | - | - |
| (205/27) | 205/26,6 | 19,8 | 6,6 | 0,1407 | 63740 | 566 | 280 | 774 | 15 | 63 | 12/2 |
| (240/32) | 244/31,7 | 21,6 | 7 2 | 0,1182 | 75050 | 673 | 248 | 921 | 17 | 74 | 14/2 |
| (240/39) | 236/38,6 | 21,6 | 8,0 | 0,1222 | 80895 | 650 | 302 | 952 | 22 | 74 | 16/2 |
| (240/56) | 241/56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,1197 | 98253 | 665 | 441 | 1106 | 30 | 78 | 22/3 |
| (300/39) | 301/38,6 | 24,0 | 8,0 | 0,0958 | 90574 | 830 | 302 | 1132 | 22 | 87 | 16/2 |
| (300/48) | 295/47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,0978 | 100623 | 812 | 374 | 1186 | 27 | 87 | 19/3 |
| (300/66) | 288,5/65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 117520 | 796 | 517 | 1313 | 37 | 95 | 17/3 |
| (300/67) | 288,5/67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 126270 | 796 | 527 | 1323 | 37 | 95 | 17/3 |
| (300/204) | 298/204 | 29,2 | 18,6 | 0,0968 | 284579 | 823 | 1605 | 2428 | 102 | 150 | 34/5 |
| 315/21,8 | 315/21,8 | 23,83 | 5,97 | 0,0917 | 79030 | - | - | 1039,2 | - | - | - |
| 315/51,3 | 315/51,3 | 24,87 | 9,16 | 0,0916 | 106834 | - | - | 1268,9 | - | - | - |
| (330/30) | 335/29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,0861 | 88848 | 924 | 228 | 1152 | 16 | 112 | 12/2 |
| (330/43) | 332/43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,0869 | 103784 | 918 | 337 | 1255 | 23 | 113 | 18/3 |
| 400/27,7 | 400/27,7 | 26,91 | 6,73 | 0,0722 | 98356 | - | - | 1319,7 | - | - | - |
| 400/51,9 | 400/51,9 | 27,64 | 9,21 | 0,0722 | 123037 | - | - | 1509,7 | - | - | - |
| (400/18) | 381/18,8 | 26,0 | 5,6 | 0,0758 | 85600 | 1052 | 147 | 1199 | 12 | 131 | 10/2 |
| (400/22) | 394/22 | 26,6 | 6,0 | 0,0733 | 95115 | 1089 | 172 | 1261 | 12 | 135 | 10/2 |
| (400/51) | 394/51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,0733 | 120481 | 1090 | 400 | 1490 | 28 | 134 | 21/3 |
| (400/64) | 390/63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,0741 | 129183 | 1074 | 498 | 1572 | 35 | 135 | 25/3 |
| (400/93) | 406/93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,0711 | 173715 | 1119 | 732 | 1851 | 53 | 149 | 23/4 |
| 450/31,1 | 450/31,1 | 28,55 | 7,14 | 0,0646 | 107467 | - | - | 1484,6 | - | - | - |
| 450/58,3 | 450/58,3 | 29,32 | 9,77 | 0,0642 | 138417 | - | - | 1698,4 | - | - | - |
| (450/56) | 434/56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,0666 | 131370 | 1199 | 441 | 1640 | 30 | 145 | 22/3 |
| 500/34,6 | 500/34,6 | 30,09 | 7,52 | 0,0577 | 119407 | - | - | 1649,6 | - | - | - |
| 500/64,8 | 500/64,8 | 30,90 | 10,30 | 0,0578 | 153796 | - | - | 1887,1 | - | - | - |
| (500,26) | 502/26,6 | 30,00 | 6,60 | 0,0575 | 112548 | 1384 | 208 | 1592,0 | 15 | 158 | 12/2 |
| (500/27) | 481/26,6 | 29,40 | 6,60 | 0,0600 | 112188 | 1329 | 208 | 1537,0 | 15 | 152 | 12/2 |
| (500/64) | 490/63,5 | 30,60 | 10,20 | 0,0588 | 148257 | 1354 | 498 | 1852,0 | 33 | 163 | 25/3 |
| (500/204) | 496/204 | 34,50 | 18,60 | 0,0580 | 319609 | 1374 | 1605 | 2979,0 | 105 | 230 | 20/3 |
| (500/336) | 490/336 | 37,50 | 23,90 | 0,0588 | 466649 | 1355 | 2650 | 4005,0 | 168 | 270 | 43/6 |
| (550/71) | 549/71,2 | 32,40 | 10,80 | 0,0526 | 166164 | 1518 | 558 | 2076,0 | 38 | 184 | 27,3 |
| 560/38,7 | 560/38,7 | 31,84 | 7,96 | 0,0515 | 133736 | - | - | 1847,5 | - | - | - |
| 560/70,9 | 560/70,9 | 32,70 | 10,90 | 0,0516 | 172592 | - | - | 2102,2 | - | - | - |
| (600,72) | 580/72,2 | 33,20 | 11,00 | 0,0498 | 183835 | 1603 | 567 | 2170,0 | 39 | 194 | 19/3 |
| 630/43,6 | 630/43,6 | 33,79 | 8,44 | 0,0458 | 150453 | - | - | 2078,5 | - | - | - |
| 630/79,8 | 630/79,8 | 34,69 | 11,56 | 0,0459 | 191772 | - | - | 2365,0 | - | - | - |
| (605/79) | 634/78,9 | 34,70 | 11,50 | 0,0456 | 200451 | 1752 | 620 | 2372,0 | 42 | 230 | 20/3 |
| (700/86) | 687/85,9 | 36,20 | 12,00 | 0,0420 | 217775 | 1900 | 675 | 2575,0 | 46 | 253 | 21/3 |
| 710/49,1 | 710/49,1 | 35,86 | 8,96 | 0,0406 | 169559 | - | - | 2342,4 | - | - | - |
| 710/89,9 | 710/89,9 | 36,82 | 12,27 | 0,0407 | 216124 | - | - | 2665,3 | - | - | - |
| (750/93) | 748/93,2 | 37,70 | 12,50 | 0,0386 | 234450 | 2068 | 732 | 2800,0 | 49 | 272 | 23/4 |
| 800/34,6 | 800/34,6 | 37,61 | 7,52 | 0,0361 | 167407 | - | - | 2479,6 | - | - | - |
| 800/66,7 | 800/66,7 | 38,30 | 10,45 | 0,0361 | 205433 | - | - | 2732,3 | - | - | - |
| 800/101,3 | 800/101,3 | 39,09 | 13,03 | 0,0361 | 243520 | - | - | 3003,2 | - | - | - |
| (800/105) | 821/105 | 39,70 | 13,30 | 0,0352 | 260073 | 2269 | 823 | 3092,0 | 57 | 310 | 25/4 |
| 900/38,9 | 900/38,9 | 39,89 | 7,98 | 0,0321 | 188333 | - | - | 2789,5 | - | - | - |
| 900/75 | 900/75 | 40,63 | 11,08 | 0,0321 | 226500 | - | - | 3073,9 | - | - | - |
| 1000/43,2 | 1000/43,2 | 42,05 | 8,41 | 0,0289 | 209259 | - | - | 3099,4 | - | - | - |
| (1000/56) | 1003,2/56,3 | 42,40 | 9,60 | 0,0288 | 224047 | 2769 | 441 | 3210,0 | 30 | 355 | 22/3 |
| 1120/47,3 | 1120/47,3 | 44,50 | 8,90 | 0,0258 | 23428 | - | - | 3463,9 | - | - | - |
| 1120/91,2 | 1120/91,2 | 45,32 | 12,36 | 0,0253 | 283168 | - | - | 3810,7 | - | - | - |
| 1250/53,8 | 1250/52,8 | 47,02 | 9,40 | 0,0231 | 261750 | - | - | 3865,9 | - | - | - |
| 1250/101,8 | 1250/101,8 | 47,88 | 13,06 | 0,0231 | 316036 | - | - | 4253,0 | - | - | - |

Таблица 5

| #G0Количество алюминиевых проволок в проводе | Допускаемое увеличение электрического сопротивления постоянному току, % | Количество алюминиевых проволок в проводе | Допускаемое увеличение электрического сопротивления постоянному току, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1,5 | 45 | 2,2 |
| 7 | 1,3 | 48 | 2,2 |
| 18 | 1,9 | 54 | 2 3 |
| 19 | 1,8 | 61 | 2,2 |
| 22 | 2,0 | 72 | 2,3 |
| 24 | 2,0 | 76 | 2,3 |
| 26 | 2,1 | 84 | 2,4 |
| 30 | 2,2 | 90 | 2,3 |
| 37 | 2,0 | 91 | 2,3 |
| 42 | 2,2 | 96 | 2,4 |

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПРОВОДОВ

1. Увеличение длины проволоки вследствие скрутки провода

При распрямлении каждая проволока любого повива многопроволочного провода, за исключением центральной проволоки, оказывается длиннее скрученного провода на величину, зависящую от кратности шага скрутки этого повива.

2. Электрическое сопротивление многопроволочного провода

постоянному току

Электрическое сопротивление  многопроволочного провода любой длины равно сопротивлению одной токопроводящей проволоки той же длины, умноженному на коэффициент укрутки (), указанный в табл.1 и 2.

где  - удельное электрическое сопротивление материала проволоки при 20 °С, Ом·мм/км;

- длина провода, км;

- поперечное сечение одной медной или алюминиевой или из алюминиевого сплава проволоки номинального диаметра, мм.

Предполагается, что провод или токопроводящую часть провода скручивают из проволок одного диаметра.

В проводах со стальным сердечником проводимость стального сердечника не учитывается, а за электрическое сопротивление провода принимается только сопротивление проволоки из меди, алюминия или алюминиевого сплава.

Коэффициенты укрутки () проволоки в скрученном проводе для расчета электрического сопротивления, приведенные в табл.1 и 2, рассчитаны по средним значениям кратностей шагов скрутки проволок в повивах, равным средним арифметическим значениям соответствующих минимальных и максимальных значений кратностей шагов скрутки, указанных в табл.5 и 6 настоящего стандарта.

Вышеприведенная методика расчета электрического сопротивления соответствует рекомендуемой стандартами МЭК 207-МЭК 209 (1966 г.).

Значения электрического сопротивления проводов, приведенные в табл.1-4 приложения 1, являются наибольшими допустимыми значениями.

Примечание. При проверке проводов на соответствие требованиям п.2.8 путем измерения электрического сопротивления отдельных проволок из скрученного провода электрическое сопротивление провода рассчитывают по формуле

где  - измеренное электрическое сопротивление одной проволоки, приведенное к длине 1 км, Ом/км;

- число измеренных проволок.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Масса многопроволочного провода

Масса многопроволочного провода любой длины равна массе одной токопроводящей проволоки той же длины, умноженной на коэффициент укрутки, указанный в табл.1, плюс масса одной стальной проволоки той же длины, умноженной на коэффициент укрутки, указанный в табл.2.

Предполагается, что провод или токопроводящая часть провода скручивается из проволоки одного диаметра.

Таким же образом предполагается, что стальной сердечник провода скручивается из проволоки одного диаметра, который может отличаться от диаметра токопроводящей проволоки.

Массу 1 км провода (М) в кг вычисляют по формуле

,

где  - масса токопроводящей части 1 км провода, кг;

- масса стального сердечника 1 км провода, кг.

Для медных или алюминиевых проводов или проводов из алюминиевого сплава масса стального сердечника равна 0 и формула принимает вид

,

где  - масса 1 км одной токопроводящей проволоки номинального диаметра, кг;

- масса 1 км одной стальной проволоки номинального диаметра, кг;

- коэффициент укрутки для расчета массы алюминия или алюминиевого сплава согласно табл.1 и 2;

- коэффициент укрутки для расчета массы стали согласно табл.2.

Таблица 1

| #G0 | Коэффициент укрутки провода марок М, А, АН, АЖ для расчета |
| --- | --- |
| Число проволок в проводе | массы | электрического сопротивления |
| 7 | 7,058 | 0,14405 |
| 19 | 19,307 | 0,05348 |
| 37 | 37,701 | 0,02754 |
| 61 | 62,247 | 0,01673 |
| 91 | 93,040 | 0,01138 |

Таблица 2

| #G0Число проволок | Коэффициент укрутки провода марки АС для расчета |
| --- | --- |
| алюминиевых | стальных | массы | электрического сопротивления |
|  |  | алюминия | стали |  |
| 6 | 1 | 6,06 | 1,00 | 0,16829 |
| 18 | 1 | 18,08 | 1,00 | 0,05648 |
| 18 | 19 | 18,29 | 19,130 | 0,05644 |
| 24 | 7 | 24,46 | 7,03 | 0,04245 |
| 24 | 37 | 24,42 | 37,32 | 0,04238 |
| 26 | 7 | 26,51 | 7,03 | 0,03920 |
| 30 | 7 | 30,61 | 7,03 | 0,03400 |
| 30 | 19 | 30,61 | 19,13 | 0,03400 |
| 42 | 7 | 42,89 | 7,03 | 0,02432 |
| 45 | 7 | 45,92 | 7,03 | 0,02314 |
| 48 | 7 | 49,04 | 7,03 | 0,02120 |
| 54 | 7 | 55,20 | 7,03 | 0,01894 |
| 54 | 19 | 55,20 | 19,13 | 0,01894 |
| 54 | 37 | 55,26 | 37,32 | 0,01894 |
| 54 | 61 | 55,26 | 61,63 | 0,01894 |
| 72 | 7 | 73,24 | 7,03 | 0,01408 |
| 76 | 7 | 77,68 | 7,03 | 0,01344 |
| 84 | 7 | 85,89 | 7,03 | 0,01217 |
| 90 | 37 | 92,43 | 37,32 | 0,01140 |
| 96 | 19 | 98,21 | 19,13 | 0,01065 |

Коэффициенты укрутки для расчета массы, приведенные в табл.1 и 2, рассчитаны в соответствии с рекомендациями МЭК по средним значениям кратностей шагов скрутки проволоки в повивах, равным среднему арифметическому значению соответствующих минимальных и максимальных величин кратностей шагов скрутки, указанных в табл.5 и 6 настоящего стандарта.

Значения массы, приведенные в табл.1-4 приложения 1, являются справочными.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4. Разрывное усилие многопроволочных проводов

Разрывное усилие Р многопроволочного медного или алюминиевого провода или провода из алюминиевого сплава вычисляют по формуле

где  - разрывное усилие одной проволоки, рассчитываемое по временному сопротивлению согласно ТУ 16.К71-087 или ТУ 16-705.472, ТУ 15-501.016 и сечению проволоки номинального диаметра, Н;

- число проволок.

Разрывное усилие многопроволочного сталеалюминиевого провода марки АС вычисляют по формуле

где  - разрывное усилие одной алюминиевой проволоки, рассчитываемое по временному сопротивлению согласно ТУ 16-705.472 или приложению 4 настоящего стандарта и сечению проволоки номинального диаметра, Н;

- усилие одной стальной проволоки при растяжении на 1%, рассчитываемое по напряжению при 1%-ном удлинении согласно ГОСТ 9850 и сечению проволоки номинального диаметра, Н.

Значения разрывных усилий проводов, приведенные в табл.1-4 приложения 1, являются наименьшими допустимыми значениями.

Примечание. При проверке проводов на соответствие требованиям п. 2.9 настоящего стандарта разрывное усилие провода, рассчитанное по указанной методике и результатам испытания проволоки из скрученного провода, должно быть не менее 95% от соответствующего значения, приведенного в табл.1-4 приложения 1.

При расчете учитывают фактические размеры проволоки в испытанном образце провода.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

расчетных параметров, не вошедших в стандарты

и техническую документацию на проволоку

| #G0Параметр | Материал | Принятое значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20 °С, кг/м | Алюминий | 2703 |
|  | Сплав алюминия марки АВЕ | 2700 |
|  | Сталь оцинкованная | 7800 |
|  | Медь | 8890 |
| Температурный коэффициент электрического сопротивления при постоянной массе | Алюминий | 0,00403 на 1 °С |
|  | Сплав алюминия марки АВЕ | 0,00360 на 1 °С |
|  | Медь | 0,00393 |

Основные параметры, характеризующие проволоку из сплава АВЕ

| #G0Сплав | Марка проволоки | Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Удельное электрическое сопротивление при 20 °С постоянного тока, Ом·мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без термообработки | АСТ | 1,50-2,00 включ. | 240 |  |  |
|  |  | св. 2,00-3,50 включ. | 220 | 1,5 | 0,030 |
|  |  | св. 3,50-4,50 включ. | 200 |  |  |
| Термообработанный | АСЗ | 1,50-2,00 включ. | 315 |  |  |
|  |  | св. 2,00-3,50 включ. | 300 | 4,0 | 0,0325 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

| #G0Номинальный диаметр алюминиевой проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, МПа |
| --- | --- |
| До 1,25 включ. | 200 |
| Св. | 1,25 | до | 1,50 | включ. |  | 195 |
| " | 1,50 | " | 1,75 | " |  | 190 |
| " | 1,75 | " | 2,00 | " |  | 185 |
| " | 2,00 | " | 2,25 | " |  | 180 |
| " | 2,25 | " | 2,50 | " |  | 175 |
| " | 2,50 | " | 3,00 | " |  | 170 |
| " | 3,00 | " | 3,50 | " |  | 165 |
| " | 3,50 | " | 5,00 | " |  | 160 |

(Введено дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 1998