Утверждаю 
Заместитель главного государственного санитарного врача СССР
М.И.Наркевич 
12 ноября 1991 г. № 6032-91

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 
Российской Федерации 

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ПЛОТНОСТИ ИОННОГО ТОКА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПОДСТАНЦИЙ И ВЛ ПОСТОЯННОГО ТОКА УЛЬТРАВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

СН 6032-91

Документ разработан: Ленинградским научно-исследовательским институтом гигиены труда и профзаболеваний Минздрава РСФСР (д-р мед.наук Т.В.Каляда, мл.научн.сотр. М.В.Шепелева); Всесоюзным научно-исследовательским институтом охраны труда ВЦСПС (канд.биол.наук Т.И.Кривова, канд.техн.наук Л.Я.Шервуд); Отделением медико-биологических проблем электротехники ВНИИКП Минэлектротехпрома (д-р мед.наук Ф.Г.Портнов, канд.мед.наук А.П.Иерусалимский); научно-исследовательским институтом по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения Минэнерго СССР (д-р техн.наук, чл.-корр. АН СССР Н.Н.Тиходеев, канд.техн.наук Ф.Г.Кайданов, канд.техн.наук Л.С.Перельман); научно-исследовательским институтом общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Марзеева Минздрава УССР (д-р мед.наук М.Г.Шандала, канд.мед.наук В.Я.Ахименко).
Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте Российской Федерации на основании Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Постановления Верховного Совета РСФСР "О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 12 декабря 1991 года постановляет:
Установить, что на территории России действуют санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные бывшим Министерством здравоохранения СССР, в части, не противоречащей санитарному законодательству Российской Федерации.
Указанные документы действуют впредь до принятия соответствующих нормативных актов Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Настоящие нормы распространяются на электростатические поля (ЭСП) и ионные токи, создаваемые электроустановками постоянного тока ультравысокого напряжения, и устанавливают допустимые уровни напряженности ЭСП и плотности ионного тока на рабочих местах персонала на уровне земли, а также требования к проведению контроля.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Электроустановки постоянного тока ультравысокого напряжения создают в рабочей зоне электростатические поля и аэроионы, возникающие вследствие коронирования токоведущих частей. Движение аэроионов в ЭСП создает ионный ток.
1.2. При обслуживании высоковольтных установок постоянного тока человек подвергается комбинированному воздействию ЭСП и ионного тока, которое может вызвать неблагоприятные изменения центральной нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

2. ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ПЛОТНОСТИ ИОННОГО ТОКА 

2.1. Допустимые уровни напряженности ЭСП и плотности ионного тока устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах.
2.2. Предельно допустимый уровень напряженности ЭСП (Епр) устанавливается 60 кВ/м в течение часа. Пребывание в ЭСП напряженностью более 60 кВ/м без средств защиты не допускается (см. ГОСТ 12.1.045-84).
2.3. При напряженности ЭСП менее 15 кВ/м и плотности ионного тока, не превышающей 20 нА/м2, время пребывания допускается в течение рабочего дня.
2.4. При напряженности ЭСП от 15 до 20 кВ/м и плотности ионного тока не более 25 нА/м2 допустимое время пребывания человека не должно превышать 5 часов.
2.5. При напряженности ЭСП 20 кВ/м и выше расчет допустимого времени пребывания персонала производится по графику (см. приложение) или по формуле:

где:
tдоп - допустимое время, ч;
Епр - предельно допустимое значение напряженности ЭСП, равное 60 кВ/м;
t1 - время, равное 1 ч, в течение которого допустима Епр (по ГОСТу 12.1.045-84);
Еф и jф - фактические значения напряженности ЭСП (кВ/м) и плотности ионного тока (нА/м2);
b - эмпирический коэффициент, равный 0,25 кВ·м/нА.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

3.1. При измерении напряженности и плотности ионного тока должны соблюдаться предельно допустимые расстояния от оператора, производящего измерения, и измерительного прибора до токоведущих частей, находящихся под напряжением, установленные правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Госэнергонадзором СССР).
3.2. Напряженность ЭСП измеряется в сухую погоду (без осадков) на уровне земли не менее трех раз, и определяющим является наибольшее из измеренных значений. Измерения должны производиться приборами, имеющими погрешность не более ± 10%*.
_______________
* Измеритель напряженности ЭСП ИНЭП-11-Д Гос. реестр № 974684 пр. 200 п. 22 от 14.11.84.

3.3. Плотность ионного тока на рабочем месте определяется путем измерения тока через металлическую пластину площадью 1 м2, снабженную охранным кольцом. Допускается использование пластины площадью 0,25 м2 с последующим пересчетом. Измерение тока стекания производится при помощи наноамперметра постоянного тока с чувствительностью не менее 10-10 А, включенного между заземляющим выводом пластины и землей через экранированный кабель. На открытой части преобразовательной подстанции и вблизи ВЛ плотность ионного тока на рабочем месте измеряется в сухую погоду (без осадков) при скорости ветра менее 2 м/с и при относительной влажности не менее 60%.
3.4. Допустимое время пребывания персонала на открытой части подстанции и вблизи ВЛ при осадках и изморози определяется по формуле (п. 2.5) или из графика при увеличенном в 10 раз значении плотности ионного тока.
3.5. Контроль за соблюдением допустимых уровней напряженности ЭСП и плотности ионного тока должен осуществляться в следующих случаях:
• при пуске в эксплуатацию новых линий электропередач постоянного тока;
• при каждом изменении конструкции установок, режимов работы, средств защиты, рабочих мест;
• в порядке текущего санитарно-гигиенического надзора - раз в два года.
3.6. На стадии проектирования допускается определение напряженности ЭСП и плотности ионного тока вблизи линий электропередач и в электрических распределительных устройствах расчетным способом.

Приложение

ГРАФИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ЭСП РАЗЛИЧНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ (Е, КВ/М) С УЧЕТОМ ВЕЛИЧИНЫ ПЛОТНОСТИ ИОННОГО ТОКА (J, МА/М2)